Planta de distribución de Gas L.P.

Propiedad de Gas Licuado S.A. de C.V.

Planta Tequila
Memoria Técnico-Descriptiva.

Sección  Mecánica
Planta de distribución de Gas L.P.

Propiedad de Gas Licuado S.A. de C.V.

Planta Tequila
Memoria Técnico-Descriptiva.

[image: image1.jpg]Francisco Javier Orduiia Rodriguez
Efren Rodriguez Reyes Gerente Técnico
Representante Legal ENTIDAD DE VERIFICACION S.A. DE C.V.

Registro UVSELP 191C



Sección  Mecánica

[image: image2.png]Francisco Javier Orduifia Rodriguez

Efren Rodriguez Reyes Gerente Técnico
Representante Legal ENTIDAD DE VERIFICACION S.A. DE C.V.
Registro UVSELP 191C




Memoria Técnico-Descriptiva

Planta de Distribución de Gas L.P.

Nombre del Proyecto:

“PLANTA TEQUILA”

Sección:

Mecánica
Propiedad de: 

GAS LICUADO S.A. de C.V
Domicilio: 

Km 734+000 de la Carretera Internacional 

México-Guadalajara-Nogales

 Tequila, Jalisco.

Fecha:

Mayo de 2016
Breve Descripción de la Adecuación:

La Modificación técnica consiste en: 

Adecuación de la Planta de distribución a los lineamientos de la Norma Oficial Mexicana NOM-001-SESH-2014 Plantas de distribución de Gas L.P., Diseño, construcción y condiciones seguras de operación. 

I.- CUMPLIMIENTO CON LA NORMA
A.- Accesorios y equipo.

El equipo y accesorios que se utilizan para el trasiego de Gas L.P., son resistentes a la acción de este hidrocarburo, y adecuados para las siguientes condiciones de presión y temperatura.

Temperatura de diseño entre -6.6°C y 427°C

Presión de diseño 24.47 kg/cm²
El recipiente de almacenamiento, las tuberías y conexiones, el equipo usado para el trasiego del Gas L.P., y todas las estructuras metálicas, están protegidas contra la corrosión del medio ambiente donde se encuentren, mediante un recubrimiento anticorrosivo continúo colocado sobre un primario adecuado y compatible que garantice su firme y permanente adhesión.
B.-Recipientes de almacenamiento

Los recipientes de almacenamiento son del tipo intemperie y en su fabricación cumplió con la Norma Oficial Mexicana aplicable y vigente en su fecha de fabricación. Los recipientes de almacenamiento están sujetos a lo siguiente:
a)
Cuentan con entrada (registro) pasa-hombre 

b)
La presión de diseño de los recipientes de almacenamiento no es menor a 1.37 MPa (14 kgf/cm2) y están equipado con válvulas de alivio de presión calibradas a 1.72 MPa (17.58 kgf/cm2) manométricos.

c)
Cuentan con placa de identificación 

d)
Cuentan con dictamen para la evaluación de la conformidad con la Norma Oficial Mexicana NOM-013-SEDG-2002, a los diez años contados a partir de su fecha de fabricación y, posteriormente, cada cinco años.

Salidas de líquido

Las salidas de líquido de los recipientes de almacenamiento tipo intemperie están ubicadas en su parte inferior

El recipiente de almacenamiento cuenta con dispositivos de seguridad y medición, con indicación local, que permiten:

a)
Conocer que la fase líquida del Gas L.P. ha alcanzado el máximo nivel de llenado permisible.

b)
Indicar el nivel de la fase líquida del Gas L.P. contenido.

c)
Indicar la presión interior en la zona de vapor del recipiente de almacenamiento.

d)
Indicar la temperatura de la fase líquida en la zona de líquido del recipiente de almacenamiento.
Indicador de nivel

El indicador de nivel de líquido es del tipo rotatorio.
Manómetros

Instalado precedidos de una válvula de aguja.

Del tipo seco.

Registra lecturas comprendidas entre 0 a 2.06 MPa (0 a 21 kgf/cm²) o de 0 a 2.75 MPa (0 a 28 kgf/cm²).
Termómetros

La medida nominal de su carátula no es menor de 50.8 mm de diámetro y registra temperaturas entre 253.15 K (-20 °C) y 323.15 K (50 °C), con escala graduada en Kelvin o Celsius.
C.-Válvulas en el recipiente de almacenamiento

Los cuerpos de las válvulas de exceso de flujo, no retroceso, alivio de presión e internas son de acero, fundición maleable, fundición nodular, bronce o latón.
Las válvulas internas, de exceso de flujo y de no retroceso son adecuadas para una presión de trabajo de cuando menos 2.4 MPa (24.47 kgf/cm2).
Válvulas de alivio de presión

· Las válvulas de alivio de presión instaladas en el recipiente de almacenamiento están calibradas por el fabricante para una presión de apertura de 1.72 MPa (17.58 kgf/cm²).
· Los elastómeros en las válvulas de alivio de presión son resistentes a la acción del Gas L.P.
· Las válvulas de alivio de presión son de capacidad de descarga mayor a 62.5 m3 estándar de aire por minuto por lo que tienen tubos metálicos de descarga con una longitud mínima de 2 m, colocados verticalmente.
· Los tubos son de acero al carbono, de cédula menor a la 40, sin costura, y colocados roscados directamente a la válvula o mediante un adaptador.
· La rosca en la válvula está colocada en el diámetro interior, por lo que el diámetro exterior del tubo de descarga es igual al interior de la descarga de la válvula.
· Los tubos de desfogue cuentan con capuchones protectores.
· La válvula de alivio de presión, en donde se coloca el tubo de descarga, cuenta de fábrica con un punto de fractura, 
· El cuerpo del aditamento porta múltiple para válvulas con el que, cuenta el recipiente de almacenamiento, es resistente al Gas L.P., y para una presión de trabajo mínima de 1.72 MPa (17.58 kgf/cm²).
Válvulas en los coples

· Los coples destinados al trasiego de Gas L.P., cuentan con válvulas internas, de exceso de flujo y de no retroceso.

· Las válvulas de exceso de flujo están integradas en válvulas internas, estas últimas están equipadas con actuadores de acción mecánica, hidráulica, con accionamiento remoto.
· Se utilizan válvulas internas, además de las válvulas de cierre manual.

Válvulas de exceso de flujo

· El caudal nominal de cierre de las válvulas de exceso de flujo de las válvulas internas no es mayor a 2.3 veces el caudal normal de operación.

· Son adecuadas para una presión de trabajo mínima de 2.4 MPa (24.47 kgf/cm²).

Válvulas de máximo llenado

Los recipientes de almacenamiento cuentan con válvulas de máximo llenado, éstas cumplen con las siguientes especificaciones:
a)
Están claramente identificadas en el recipiente de almacenamiento con respecto al porcentaje que indican.

b)
Están instaladas directamente a los coples del recipiente de almacenamiento.

c)
Sus elastómeros son resistentes a la acción del Gas L.P.

D.- Pintura de los tanques de almacenamiento.

Los tanques están pintados en color blanco con un círculo rojo en cada uno de los casquetes, de aproximadamente la tercera parte del diámetro, marcado con colores distintivos y textos no menores de 0,15 m., el contenido, capacidad de agua, número económico y razón social.

Evaluación de los recipientes de almacenamiento

Previo a su puesta en operación, se revisó por inspección visual, que los recipientes de almacenamiento no presentan los siguientes daños:
a) Abolladuras en las placas o en los cordones de soldadura con una profundidad mayor al 10% del diámetro mayor de la misma.
b) Cavidades en las placas o cordones de soldadura con una profundidad mayor al 40% del espesor nominal de la placa más delgada

Los recipientes de almacenamiento cuentan con placa de identificación y el dato correspondiente a la presión de diseño del recipiente es legible.
Los recipientes de almacenamiento no han estado expuestos al fuego.

E.- Bombas y compresores

Son para manejo de Gas L.P.

Los compresores están instalados entre coples flexibles. Las bombas están instaladas con cople flexible en la línea de succión.
Bombas

· Instaladas precedidas de un filtro en la tubería de succión.
· Cuentan con válvula automática de retorno en la tubería de descarga; esta tubería retorna el producto al almacenamiento.
Compresores
· Cuentan con válvula de alivio de presión.
· Cuentan con tubería de desfogue y la descarga no se dirige a ningún elemento de la planta de distribución.
F.- Medidores

· Los medidores volumétricos o másicos son como mínimo para la presión de diseño del sistema de trasiego.

· A excepción de los medidores que se encuentren en el múltiple de llenado, los demás están protegidos contra tránsito vehicular.
G.- Sistema de tuberías

Para la selección de tuberías y accesorios, la temperatura de diseño fue entre 266.55 K  (-6.6 °C) y 700.15 K (427 °C).
Los accesorios colocados en la tubería de succión de la bomba soportan como mínimo una presión de 1.72 MPa (17.58 kgf/cm2).
Los accesorios colocados en el resto de las tuberías son como mínimo para una presión de diseño de 2.4 MPa (24.47 kgf/cm2).

Materiales

· Las tuberías utilizadas en el sistema de trasiego son de acero al carbono A/SA-53B o A/SA-106B y sin costura, cumplen con la Norma Mexicana NMX-B-177-1990. 
· Las tuberías son unidas por conexiones roscadas, bridadas o soldadas por arco eléctrico.

· No se usan tuberías o accesorios de fundición gris.
· Las conexiones son de fundición maleable o fundición nodular. 

· Las conexiones roscadas son colocadas en tubería, cédula 80.
· Las roscas en las tuberías cumplen con lo indicado en la Norma Mexicana NMX-B-177-1990. 
· El sellador utilizado en las uniones roscadas es a base de materiales que, de acuerdo a la hoja técnica del fabricante, son resistentes a la acción del Gas L.P. No se utiliza pintura o mezcla de litargirio y glicerina como sellador.
· Las tuberías unidas con soldadura son cédula 40.

· Las conexiones soldables son cédula 40. 

· Las bridas utilizadas son de fundición nodular o fundición maleable clase 300; adecuadas para una presión de 2.4 MPa (24.47 kgf/cm2), a una temperatura de 338.15 K (65 °C). 

· Debido que la temperatura de operación es inferior a 473.15 K (200 °C), los pernos o espárragos son A-193 Grado B o A-307 Grado B y, en todos los casos, las tuercas son A-194 Grado 2H.

· Los empaques utilizados en las uniones bridadas son de materiales resistentes a la acción del Gas L.P., construidos de material metálico, con temperatura de fusión mínima de 988.15 K (715 °C).

Instalación de las tuberías

Tuberías sobre el NPT 

· Las tuberías están instaladas sobre soportes espaciados a 3 m, como máximo, de modo que se evite su flexión debido a su peso propio y que queden sujetas a dichos soportes, de manera que permitan el deslizamiento longitudinal de las mismas y prevengan su desplazamiento lateral.
· Existe un claro mínimo entre el paño inferior de la tubería y el NPT de 10 cm, asimismo, hay un claro mínimo de 5 cm, entre paños de tuberías, con excepción de las eléctricas.

· Las tuberías que conducen Gas L.P. están separadas 10 cm, como mínimo, de conductores eléctricos o tuberías conduit donde la tensión nominal sea menor o igual a 127 V, y separadas 20 cm, como mínimo, cuando la tensión nominal sea mayor a 127 V.

Tubería en trinchera

· No se cuenta con tubería en trinchera. 

Tubería subterránea

· No se cuenta con tuberías subterráneas. 

Prueba e inspección de soldaduras en tuberías

· No aplica puesto que la planta ya estaba en operaciones, antes de la publicación de la presente norma y en la modificación técnica no se realizaron trabajos de soldadura. 

Revisión de hermeticidad

· No aplica puesto que la planta ya estaba en operaciones antes de la publicación de la presente norma y en la modificación técnica no se realizaron trabajos en tuberías. 

Código de colores de tuberías

Las tuberías sobre el NPT están pintadas con los siguientes colores:
	Tubería
	Color

	Agua contra incendio
	Rojo

	Aire o gas inerte
	Azul

	Gas L.P., en fase vapor
	Amarillo

	Gas L.P., en fase líquida
	Blanco

	              Gas L.P., en fase líquida en retorno
	Blanco con bandas de color verde

	Tubos de desfogue
	Blanco

	Tubería eléctrica
	Negro


Las bandas están pintadas con un ancho no menor a 10 cm y espaciadas no más de 1 m en toda la longitud de la tubería.

Accesorios del sistema de tuberías

· Son resistentes al Gas L.P.

Indicadores de flujo

· Se cuenta con indicador de flujo en la tubería de descarga de la toma de recepción.

· Los indicadores de flujo son del tipo mirilla de cristal que permita la observación del paso del Gas L.P.

· Son adecuados para una presión de trabajo de cuando menos 2.4 MPa (24.47 kgf/cm²).

Válvula de retorno automático

· En la tubería de descarga de cada bomba está instalada una válvula de retorno automática.

· Es adecuada para una presión de trabajo de cuando menos 2.4 MPa (24.47 kgf/cm²).

Conectores flexibles

· Son metálicos o a base de manguera para Gas L.P., y para una presión de diseño mínima de 2.4 MPa (24.47 kgf/cm²); cuando sus extremos son bridados, las bridas son clase 300.

· Cuando son a base de manguera para Gas L.P., éstas cuentan con cuando menos una capa de refuerzo de fibras textiles; para este tipo de conectores sólo se utilizan las abrazaderas tipo BOSS.

· Su longitud no excede de 1 m.

Manómetros

· Están instalados precedidos de una válvula de aguja.

· Son del tipo amortiguados por líquido.

· Registrar lecturas comprendidas entre 0 a 2.06 MPa (0 a 21 kgf/cm²).

Filtros

· Los instalados en la tubería de succión de la bomba son para una presión de trabajo, como mínimo, de 1.7 MPa (17.58 kgf/cm2), a temperatura ambiente.

· Su cuerpo es de fundición maleable.

Válvulas de operación manual

· Las válvulas de operación manual son de globo o de esfera, sus elastómeros son para el manejo de Gas L.P., y sus cuerpos de fundición maleable, fundición nodular o bronce. 

· Son adecuadas para una presión de trabajo de, cuando menos, 2.4 MPa  (24.47 kgf/cm²).

Válvulas de relevo hidrostático

· En los tramos de tubería o tubería y manguera, en que pueda quedar atrapado Gas L.P. líquido entre dos válvulas de operación manual o automática, se instala, entre ellas, una válvula de relevo hidrostático.

· La descarga de estas válvulas no se dirige hacia un recipiente de almacenamiento.

· La presión nominal de apertura de estas válvulas es, como mínimo, de 2.35 MPa  (24 kgf/cm2) y de 2.84 MPa (29 kgf/cm2), como máximo. La presión nominal de apertura está indicada en la válvula.

· Es para el manejo de Gas L.P., y sus cuerpos de acero, o bronce.

Válvulas de no retroceso y exceso de flujo

· Sus elastómeros son resistentes a la acción del Gas L.P., y sus cuerpos de acero, o bronce.

· El caudal nominal de cierre de las válvulas de exceso de flujo no es mayor a 2.3 veces el caudal normal de operación.

· Son adecuadas para una presión de trabajo de 2.4 MPa (24.47 kgf/cm²), como mínimo.

· Las válvulas de exceso de flujo que se utilizan en las tuberías son apropiadas para su uso en tubería y pueden ser elementos independientes o estar integrados en válvulas internas equipadas con actuador de acción manual, neumático, con accionamiento remoto.
H.- Múltiple de llenado.

· La tubería que forma el múltiple esta soportada firmemente.

· El múltiple de llenado cuenta con manómetro y con una válvula de operación manual a la entrada.

· La tubería de suministro al múltiple de llenado cuenta a la entrada con válvula de operación manual. En el múltiple se cuenta con un manómetro.

Llenaderas de recipientes transportables

· Cada llenadera cuenta con una válvula de globo de cierre manual que permite efectuar el cambio de la manguera y esta provista con una válvula de cierre rápido y punta tipo POL o pistola de llenado.

· La punta tipo POL o la pistola de llenado es de material ferroso, por lo que no llega al piso.

· Cada llenadera cuenta con un dispositivo automático de llenado que accione una válvula de cierre al llegar al peso predeterminado.

Básculas o medidores másicos

Básculas para el llenado

· Las básculas utilizadas para el llenado de recipientes transportables tienen una resolución de 100 g o menor. Báscula de repeso

· Se cuenta con una báscula de repeso por cada 14 llenaderas o fracción. La báscula es de indicación automática y una resolución de 100 g o menor.

· Todas las básculas de llenado y de repeso están conectadas a tierra.

· Los medidores másicos utilizados para el llenado de recipientes transportables tienen una resolución de 100 g o menor y están conectados a un sistema que evita el sobrellenado del recipiente.

Sistema de vaciado de Gas L.P.

· Se cuenta con un sistema que permita la extracción de Gas L.P. de dichos recipientes.
I.-Tomas de recepción, suministro y carburación de autoconsumo.

· El soporte de la toma esta fijo y anclado al piso.

· El soporte es el que se opone y resiste el esfuerzo previsible causado por el movimiento de un vehículo conectado a una manguera.

· Se cuenta con un separador mecánico 
· No se cuenta con puntos de fractura en coples y/o abrazaderas de manguera.

· Obliga la descarga de Gas L.P. hacia arriba.
· No se coloca un punto de fractura en serie con un separador mecánico.
· La ubicación de las tomas es tal que, al descargar un vehículo, no se obstaculice la circulación de otros.
· Se cuenta con una válvula de cierre manual que preceda la boca en donde se conecta la manguera.
· La conexión de la toma está proyectada para que la manguera esté libre de dobleces bruscos.

Mangueras y sus conexiones

· Las mangueras cuentan con una capa de refuerzo de fibras textiles.

· Son de materiales resistentes a la acción del Gas L.P. y para una presión de trabajo de 2.4 MPa (24.47 kgf/cm²).

· Las mangueras que permanentemente estén conectadas a cualquier toma cuentan en su extremo libre con una válvula de operación manual.

Tomas de recepción

Tomas de recepción para semirremolques.

Cada boca de toma cuenta con:

· La de líquido, con válvula de no retroceso, válvula de cierre manual e indicador de flujo colocado, a no más de 3 m de la boca de toma.

· La de vapor, con válvula de exceso de flujo, válvula de cierre manual y válvula de cierre de emergencia de actuación remota o, como mínimo, con una válvula interna con actuador de tipo neumático.

Tomas de recepción para carro-tanques

· No se cuenta con tomas de recepción de carro tanque. 
Tomas de suministro

· Tanto en la boca de líquido como en la de vapor, se cuenta con válvula de exceso de flujo, válvula de cierre manual y válvula de cierre de emergencia de actuación remota. 

Tomas de carburación de autoconsumo

La toma, cumple con lo establecido a continuación.

La manguera que se utiliza tiene:

1.- Un diámetro nominal máximo de 2.54 cm (1”).

2.- Una longitud no mayor a 8 m.

3.- Cuenta en su extremo libre con válvula de cierre rápido con seguro.

La boca de toma cuenta, con:

1.- Medidor volumétrico 

2.- Válvula de exceso de flujo.

Tomas para buque-tanque

· No se cuenta con tomas para buque-tanque 
J.- Área de colocación de sello de garantía
· La fuente de calor por no ser Clase I, División 1 está colocada fuera del muelle de llenado, zona de almacenamiento y de la zona de carga y descarga de recipientes transportables, así como a, las distancias indicadas en la Norma

· El equipo utilizado para aplicar el fluido calefactor lo aplica a presión positiva.

II.- ESPECIFICACIONES CONSTRUCTIVAS

1) TANQUES DE ALMACENAMIENTO. 
a)  Esta Planta cuenta con dos tanques de almacenamiento el tipo intemperie cilíndrico-horizontal, especiales para contener Gas L.P., los cuales se localizan de tal manera que cumplen con las distancias mínimas reglamentarias. 

b)  Se tienen montados sobre bases de concreto de tal forma que pueden desarrollar libremente sus movimientos de contracción y dilatación. 

c)  Cuenta con una zona de protección constituida por muro de concreto con altura de 0.60 metros. 

d)  Los tanques tienen una altura de 1.50 metros medidos de la parte inferior de los mismos al nivel del piso terminado. 

e)  A un costado de los tanques se tiene una escalera metálica para tener acceso a la parte superior de los mismos también se cuenta con una escalerilla al frente de cada  tanque, misma que será usada para tener mayor facilidad en el uso y lectura del instrumental. 

f)  Los tanques, escalera y pasarela metálicas, cuentan con una protección para la corrosión de un primario inorgánico a base de zinc Marca Carboline tipo R.P. 480 y pintura de enlace primario epóxico catalizador tipo R.P. 680. 

g)  Los tanques instalados cuentan con las siguientes características: 

        TANQUE I

        Construido por:


TATSA 
        Según Norma:


NOM-X-12/2-1985
        Capacidad lts agua: 


93,000 lts. 
        Año de fabricación:


1987
        Diámetro exterior:


2,670 mm 

        Longitud total:


17,300 mm 

        Presión de trabajo:


14.06 Kg/cm²
        Factor de seguridad:


4
        Forma de las cabezas:

Semiesféricas
        Eficiencia:



100%
        Espesor lámina cabezas:

9.52 mm
        Material lámina cabezas:

SA-285-A

        Espesor lámina cuerpo:

13.38 mm 

        Material lámina cuerpo:

SA-612-A
        Coples:



210 Kg/Cm²
        No. de Serie:


XB-135

        Tara:



14,400 Kg.
       TANQUE II

       Construido por:


DELTA TANK






MANUFACTURING CO 

       Según Norma: 


ASME U-69 
       Capacidad lts. agua 


68,130 lts.
       Año de fabricación:


1955
       Diámetro exterior:


2,440 mm. 

       Longitud total:


15,170 mm. 

       Presión de trabajo:          

14.06 Kg/Cm²
       Factor de seguridad:           

4
       Forma de las cabezas:     

Semielipticas 
       Eficiencia:                    

100%
       Espesor lámina cabezas:  

14.05  mm
       Material lámina cabezas 

A-212-B
       Espesor lámina cuerpo:

17.58 mm
       Material lámina cuerpo:

A-212-B
       Coples: 



210 Kg/Cm²
       No. de serie:                  

229580 
       Tara:                          


11,300 Kg. 

h)  contienen además los accesorios siguientes: 

· Un medidor rotatorio para nivel de líquido Marca Rego, Modelo A9092 de 25.4 mm. de diámetro. 

· Un termómetro  marca Rochester con graduación de -20 a +50°C de 12.7 mm de diámetro. 

· Un manómetro Marca Eva con graduación de 0 a 21 Kg/Cm² de 6.4 mm de diámetro. 

· Dos válvulas de máximo llenado Marca Rego Modelo 3165 de 6.4 mm de diámetro, localizadas una al 90% y la otra al 86.25% del nivel del tanque.]( Solo tanque I.) 

· Una válvula de exceso de flujo para gas-vapor Marca Rego Modelo A3282C de  32 mm. (1 ¼ ") de diámetro, con capacidad de 16,300 ft37hr  (462m3/hr.) . (Solo tanque II )
· Dos válvulas de exceso de flujo para gas-líquido Marca Rego, Modelo A7539V6 de 76 mm (3") de diámetro, con capacidad de 946 L.P.M. (250 G.P.M.).

· Dos válvulas de exceso de flujo para gas-vapor Marca Rego Modelo A3292B de 51 mm (2") con capacidad de 927 m3/hr ( 32,700 ft3/hr). (Solo tanque I).

· Una válvula de exceso de flujo para gas líquido marca Rego Modelo 3292B de 51 mm ( 2” ) de diámetro con capacidad de 378 L.P.M. ( 100 G.P.M.)

· Una válvula multiport bridada marca CMS Modelo 5850-A de 101mm ( 4”) de diámetro, con 4 válvulas de seguridad marca Rego Modelo A3149G de 64 mm ( 2 ½” ) de diámetro con capacidad de 294 m3/min .Estas válvulas cuentan con puntos de ruptura.
· Una conexión soldada a los tanques para cable a "tierra".

· Las válvulas de seguridad que se tienen instaladas en la parte superior de los tanques cuentan con tubos de descarga de  76 mm. (3") de diámetro y 51 mm ( 2”) de diámetro y de 2.00 metros de altura. 

2)  MAQUINARIA: 

        La maquinaría para las operaciones básicas de trasiego es la siguiente: 

        a)  Bombas:  

            Número:                    
1 y 2
            Operación básica:   
llenado de cilindros y carburación. 
            Marca:                     
Corken
            Modelo:                    
521
            Motor eléctrico:           
5 C.F. 

            R.P.M.:                    
520
            Capacidad nominal:    
197 L.P.M. (52 G.P.M.)
            Presión diferencial     

            de trabajo:      

5 kg/cm² 
            Tubería de succión:        
51 mm (2") Ø (B-I)




76mm ( 3” ) Ø  (B-II )
            Tubería de descarga:  
51 mm (2") Ø ( B-I y B-II) 
  b)  Compresores: 

               Número:                    
Único
Operación básica:          
Carga de autos-tanque y descarga de remolques-tanques  

 
Marca:                

Corken 

Modelo:                    
490
Motor eléctrico:           
10 C.F. 

 
R.P.M.:                    
603
 
Capacidad nominal:         
560 L.P.M. (148 G.P.M.)
Desplazamiento:            
46 m3/hr. 

Radio de compresión:      
1.49 

  
Tubería de gas-líquido:    
76 mm. (3") φ
              Tubería de gas-vapor;
51 mm. (2") φ
· Las bombas y el compresor encuentran ubicados dentro de la zona de protección de los tanques de almacenamiento y además cumplen con las distancias mínimas  reglamentarias. 

· Las bombas y el compresor, junto con su motor, se encuentran cimentados a una base metálica, la que a su vez se fija por medio de tornillos anclados a otra base de concreto. 
· Los motores eléctricos acoplados a las bombas y al compresor son los apropiados para operar en atmósferas de vapores combustibles y cuentan con interruptor  automático de sobrecarga, además se encuentran conectados al sistema general de "tierra". 

· La descarga de la válvula de purga de líquidos, deberá ser a una altura mínima de 2.50 metros sobre  nivel de piso. 

3)  CONTROLES MANUALES, AUTOMÁTICOS Y DE MEDICIÓN.

a)  Controles manuales: 

En diversos puntos de la instalación se tienen válvulas de globo y bola de operación manual, para una presión de trabajo de 28 kg/cm², las que permanecen "cerradas" o "abiertas", según el sentido del flujo que se requiera. 

           b)  Controles automáticos: 

A la descarga de cada bomba se cuenta con un control automático de 32 mm (1 1/4”) de diámetro para retorno de gas-líquido excedente a los tanques de almacenamiento, éste control consiste en una válvula automática, la que actúa por presión diferencial y está calibrada para una presión de apertura de 5 kg/cm² (71 Lb/in²).
 c)  Controles de medición: 

En la toma para carburación se tiene instalado un medidor volumétrico de Gas L.P., para el control interno en el llenado de tanques montados en vehículos propiedad de la empresa; el cual tiene las características siguientes: 

            Marca:                            


Neptune 

            Tipo:              
  


4D
            Diámetro de entrada:      


32 mm  ( 1 ¼” ) 
            Diámetro de salida:      


32 mm  ( 1 ¼” )
            Capacidad:       



Máx. 113.55 L.P.M. 

                                             


Mín.  18.93 L.P.M. 

            Presión de trabajo:              


24.6 kg/cm²
            Registro modelo:                 


843
            Capacidad del totalizador:       

99,999,999 lts. 

            Capacidad del registro-impresor: 

99,999.9 lts. 
4)  JUSTIFICACIÓN TÉCNICA DEL DISEÑO DE LA PLANTA.
a) Queda justificado que la capacidad total de almacenamiento es de 161,130 litros agua, misma que se tiene en dos recipientes especiales para Gas L.P., tipo intemperie cilíndrico-horizontal, siendo estos de la marca  Tatsa ( T-1) y Tank Manufacturing Co. ( T-2 ).

b) Capacidad de llenado o gasto en función de la probable operación.  Experimentalmente se ha determinado que la capacidad de la bomba debe satisfacer el llenado máximo y que el flujo no exceda de 30 L.P.M., por recipiente portátil, por lo que un recipiente de 30 kg., ó 53.57 litros se llenará en 1.79 minutos  aproximadamente. En este caso se cuenta con un múltiple de llenado, constando de 4 salidas,  por la que se requiere un flujo de 120 L.P.M. (32 G.P.M.) La bomba seleccionada para satisfacer esta demanda tiene una capacidad nominal de 197 L.P.M. (52 G.P.M.). El gasto restante retornará a los tanques.

Para efecto de cálculo, analizaremos el sistema de bombeo más crítico. 

            c)  Cálculo del flujo en la tubería de alimentación y de descarga del sistema de bombeo, así como retorno de líquido.

            La mecánica de flujo de un sistema conteniendo un fluido encerrado, donde existen diferentes alturas y presiones en sus puntos extremos, se resuelve mediante un balance de energía mecánica de flujo como sigue: 

                              P1      U1²                      P2     U2²

                    X1+ ------ + ----- + W = X2 + ------ + ------ + F + Fc

        2g                              2g 

 Donde: 

            X2 - X1 = δX  
Altura piezométrica en el sistema 

            P2 - P1 = δP 
Presión diferencial dentro del sistema 

            U1 y U2 
 
Velocidades en los puntos extremos del  sistema.

            g= 9.81 m/seg²
Aceleración de la fuerza de gravedad 

 W 

Trabajo mecánico dentro del sistema o carga que 

                

tiene que vencer la bomba. 

  = 530 kg/m3
Peso específico del gas-líquido (70% Propano y 30% Butano)

 
F

Pérdidas por fricción o resistencia de flujo en tuberías.

 
Fc  

Pérdidas por contracción
En este caso: 
           U1 = U2 y Fc = φ
Por lo tanto: 
                    
 δP  

           W = δx + ------ + F  

                            
Pérdidas por fricción o resistencia al flujo dentro del sistema. 

El valor de F se ha determinado experimentalmente sumando las longitudes equivalentes de los accesorios instalados en la tubería más la longitud de la tubería misma, también experimentalmente se ha calculado para cada diámetro de tubería y para un gasto volumétrico, el valor de la resistencia al flujo de Gas L.P.  por unidad de longitud. 

 Cálculo de F(a) en la alimentación de la bomba: 

  (Del  tanque II a la bomba 1)
Una válvula de exceso de flujo de 76mm de Ø


90
ft

Una válvula de globo de 76 mm de Ø



80
ft

Una válvula de bola de 76 mm de Ø



10
ft

Tres tees de flujo de 76mm de Ø




15
ft

Un filtro de paso de 76 mm de Ø




42
ft

Longitud de tubería: 7.20 m x 3.28 




23.62
ft








-----------------------------------

Longitud total equivalente  ( Le )




262.62
ft
Para un gasto de 52 G.P.M.  ( 197 L.P.M. ) en un pie de longitud de tubería  ( 0.3048m) de 76 mm ( 3”) de diámetro, la resistencia es: 

0.009 ft. columna  liquido/ft. col. liquido

F (a)  = 260.62  x 0.009  =  2.34  ft col. liquido 

Resistencia al flujo en la bomba F(b)

Para 52 G.P.M.  ( 197  L.P.M. ) la resistencia al flujo de la bomba es de 0.58 ft. col. de líquido o 0.1585 m. col. de líquido.

Calculo de F (d ) en la descarga de la bomba:

( De la bomba I al múltiple de llenado ) 


Cinco tees de 51mm de Ø




15
ft


Cuatro codos de 51 mm de Ø x 90°


20
ft 


Tres válvulas de globo de 51 mm de Ø


150
ft 


Longitud de tubería: 13.50m x 3.28



44.28
ft 








----------------------------


Longitud total equivalente




229.28
ft

Para un gasto de 120 L.P.M. ( 32 G.P.M ) en un pie de longitud de tubería  ( 0.3048 m ) de 51mm  ( 2” ) de diámetro la resistencia es : 

0.031 ft col. liquido /ft.col. liquido.

F ( d )  = 229.28  x  0.031  = 7.11  ft. col. liquido 

Calculo  de F ( m ) en el múltiple de llenado: 

La velocidad de llenado de un recipiente portátil, está supeditada a la válvula de servicio del mismo, en la cual consideramos un gasto de 30 L.P.M.
Flujo por salida   = 30 L.P.M.  = 7.93  G.P.M. 

Una válvula de globo de 13mm de Ø

1.00
Lb/in2

Una válvula de cierre rápido de 13mm de Ø

1.00
Lb/in2 

Una punta pol de 13 x 6.4 mm de Ø

1.20
Lb/in2

1.25 m de manguera de 13 mm de Ø

0.60
Lb/in2 

Una válvula de llenado del recipiente portátil

de 19 mm de Ø




3.00 
Lb/in2

Una reducción de 51  x 13 mm de Ø

0.20
Lb/in2 







--------------------------------------








7.00 Lb/in2

1 Lb/in2  = 4 fy col. liquido 

F  ( m) = 4  x  7.00  x   4  = 112.00  ft. col . liquido 

Perdidas por fricción o resistencia al flujo dentro del sistema:  


F = F (a )  + F ( b ) + F ( d ) + F( m )

F = 2.34  +  0.52  +  7.11  +  112.00  =  121.97 ft. col. liquido 






  =   3719 m. col. liquido

Carga de altura

(X = X2 – X1   

(X = 1.60 – 1.732

(X = -0.13= 0 col. líquido.
Carga de presión:

La presión diferencial en el sistema de bombeo para el llenado de cilindros se considera de 3 Kg/cm2, valor promedio observado durante un ciclo normal de trabajo.


(P    =   3 Kg/cm2 x 10,000   =   56.60 mt. columna líquido.


(
        530 kg/m3
Trabajo mecánico dentro del sistema o carga que tiene que vencer la bomba:


W
=
(X
+
(P 
+
F






(
Sustituyendo:


W =   0.00   +   56.60   +   37.19

W =   93.79 mt. columna líquido.

POTENCIA DE LA BOMBA:

Potencia =
W x Q x (  =  C.F.


   76 x E

Donde: 

	W    =
	Trabajo mecánico dentro del sistema = 93.79 mt. col. líquido

	Q    =
	Gasto o caudal = (120 / 60) / 1,000 = 0.002 m3/seg

	(    =
	Peso específico del gas -  liquido = 530 Kg/m3

	76  =
	Factor de conversión

	E    =
	Eficiencia de la bomba = 80%


Sustituyendo:

Potencia   =   93.79 x 0.002 x 530   =   1.63 C.F.



       76 x 0.80

La potencia del motor con que cuenta la comba es de 5 C.F.
Retorno de gas – líquido. Se indicó que para protección de la bomba por sobrecarga, se tiene instalada una válvula automática para relevo de presión diferencial después de la bomba, calibrada a 5 Kg/cm2. (71 Lb/pulg2).

a) Justificación técnica de la potencia del compresor.

Condiciones de instalación:

	Compresor Marca Corken modelo
	490

	Motor eléctrico de:
	10 C.F

	Diámetro de tubería gas líquido
	76 mm  ( 3” )

	Diámetro de tubería gas vapor
	51 mm  ( 2” )



Para un flujo de Gas L.P., en estado líquido por tubería de 76 mm (3”) de diámetro, se recomienda que éste tenga un rango de velocidad de 67 a 205 cm/seg., (dato tomado de “Handbook Butane-Propane Gases”) para reducir al mínimo las perdidas por fricción en las tuberías. Por lo tanto, para transferencia de gas líquido de 560 L.P.M. (148 G.P.M.) seleccionada tenemos:


Q = V X A 


de aquí:
V = Q / A

Donde:

	Q =
	Caudal en cm3/seg

	V =
	Velocidad media en cm/seg

	A =
	Area transversal de la tubería = 47.7 cm2.

	V =
	560 x (1,000/60) / 47.7 = 195.67 cm/seg.



Por lo que estamos dentro de los límites recomendados.

Condiciones de operación iniciales (1) y finales (2):

(Según mediciones promedio observadas por el tipo de mezcla de Gas L.P. suministrado por Pemex)

	P1 =
	7 Kg/cm2
	= 100 PSI + 14.7 = 114.7 PSIA

	T1 =
	17.5°C
	= 63.5°F

	P2 =
	11 Kg/cm2,
	= 156 PSI + 14.7 = 170.7 PSIA

	T2 =
	33.3°C
	= 92°F


Relación de compresión (r):


r = P2/P1 = 170.7 / 114.7 = 1.49

Exponente de compresión (k):


K = Cp/Cv = 1.15 para el propano:

Eficiencia volumétrica (VE):


Ve = 90% (dato tomado de gráficos de fabricante).

Desplazamiento mínimo del pistón (PD):

Para transferir un flujo de 560 L.P.M. (148 G.P.M.) de gas – líquido, se requiere un desplazamiento de gas – vapor de:


PD = (G.P.M.) / 7.48 x r x VE

PD = (148 / 7.48) x 1.49 x 0.90 = 26.53 C.F.M. = 45.11 m3/hr

Velocidad máxima de operación (R.P.M.):


R.P.M. =  
  PD           =  26.53 CFM x 100    =   616


     PD/100 r.p.m
      4.3 CFM


(Del fabricante, tenemos que para el modelo 490 el valor de PD/100 r.p.m. = 4.3 CFM)
POTENCIA REQUERIDA (H.P.):

	H.P. =
	(BHP / 10 CFM) X PD X 1.10

	H.P. =
	2.65 / 10 CFM X 26.53 CFM X 1.10

	H.P. =
	7.73 C.F.



(De graficas Brake Horsepower (BHP) del fabricante se obtiene un valor de BHP = 2.65 con k = 1.15 r = 1.49 y P1 = 115 PSIA).


La potencia del motor con que cuenta el compresor es de 10 C.F., operando a 603 R.P.M. obteniendo un desplazamiento de 46 m3/hr. (127 CFM) y capacidad de 208 L.P.M. (55 G.P.M.).

5)  TUBERIAS Y CONEXIONES. 

a)  Tuberías y conexiones: 

Todas las tuberías instaladas para conducir Gas L.P., son de acero cédula 80, sin costura roscada, y la tubería de succión de las bombas cedula 40 soldable para alta presión, presión mínima de trabajo de 21 Kg/cm², y donde existen accesorios roscados, éstos son para una presión de trabajo de 140-210 kg/cm².  Las pruebas de hermeticidad se efectuaran por un período de 30 minutos con gas inerte a una presión mínima de 10 kg/cm².
  Los diámetros de las tuberías a instalar son: 

 TRAYECTORIA                       
 LIQUIDO    
RETORNO  
VAPOR 

                                                


LIQUIDO

De tanque a tomas de      
 
  76 mm           
---------
            
51 mm   

recepción y suministro.                      51 mm
  


32mm
De tanque al múlti-         

 76 mm                51 mm              
 -------
ple de llenado.                      
 51 mm

De tanque a toma -                   
76 mm                -----------
            25  mm 

para carburación


51 mm                    

· En las tuberías conductoras de gas-líquido y en los tramos en que pueda existir atrapamiento de éste entre dos o más válvulas de cierre manual, se tienen instaladas válvulas de seguridad para alivio de presiones hidrostáticas, calibradas para una presión de apertura de 28.13 kg/cm² y capacidad de descarga de 22 m3/min., y son de 13 mm. (½”) de diámetro. 

· Además cuenta con una protección para la corrosión de un primario inorgánico a base de zinc Marca Carboline Tipo R.P. 480, y pintura de enlace primario epóxico catalizador tipo R.P. 680.

 6)  MULTIPLE DE LLENADO 

· Se cuenta con un múltiple de llenado construido con tubería de acero cédula 80, sin costura, para alta presión de 51 mm (2") de diámetro y conexiones roscadas para una presión de trabajo de 140 a 120  kg/cm².  Se tiene a una altura de 1.30 metros  y se tiene fijo al piso del muelle por medio de soportes especiales, el múltiple consta de cuatro salidas y en cada salida se tienen los siguientes accesorios:

· Una válvula de globo de 13mm de diámetro.
· Una manguera especial para Gas L.P. de 13mm de diámetro.

· Una válvula de cierre rápido de 13mm de diámetro.

· Un conector especial para llenado ( punta pol y maneral ) de 13 mm de diámetro. 

· El múltiple de llenado cuenta además con una válvula de seguridad para alivio de presiones hidrostáticas de 13 mm. (½”) de diámetro con un manómetro con graduación de 0 a 21 kg/cm² de 6.4 mm. (¼") de diámetro en su entrada y carátula de 64 mm. (2½") de diámetro. 

7)  BASCULAS DE LLENADO Y DE REPESO. 

a)  Básculas de llenado: 
· Sobre el muelle de llenado se tienen instalados cuatro basculas del tipo de plataforma con capacidad de 260 kg cada una, mismas que son usadas para el control del peso en el llenado de recipientes portátiles, estas basculas están conectadas para su mejor protección al sistema general de “tierra”, para el control del llenado de los cilindros se cuenta con automáticos eléctricos de llenado, con válvula solenoide, esta a su vez energiza al switch automático eléctrico, el cual contiene una capsula de mercurio para abrir y cerrar el circuito por medio de una tuerca soporte para la varilla, esta válvula contiene dos contrapesos para el ajuste de llenado. 

b)  Básculas de repeso: 

· Se cuenta también en el muelle de llenado con una báscula del tipo de plataforma con carátula redonda para repeso de recipientes portátiles, igualmente conectada a  "tierra". 

c)  Vaciado de gas de los cilindros: 

· Esta Planta cuenta con un sistema para el vaciado de gas de los cilindros portátiles, el cual consta de un tanque tipo estacionario de capacidad apropiada ubicado junto al  muelle de llenado contando con los aditamentos necesarios y un tubo de desfogue de 4.50 metros de altura usado para liberar la presión existente del tanque . Consta además de un múltiple de 3 salidas conectadas al tanque antes mencionado y colocado sobre una estructura metálica adecuada para el precipitado del contenido del recipiente. 

· La tubería del sistema de vaciado de residuos, es de acero cédula 80, para alta presión, con conexiones roscadas para una presión de trabajo de 140 kg/cm² como mínimo, teniéndose la tubería que va del múltiple de vaciado de residuos al tanque  estacionario de 32 mm. (1 1/4") de diámetro y el tubo de desfogue de 19mm ( ¾” ) de diámetro. 

· Los accesorios son de diámetro igual al de las tuberías en que se encuentran instalados. Las mangueras que se usan son especiales para Gas L.P., construídas de hule neopreno y doble malla de acero, resistentes al calor y diseñadas para una presión de trabajo de 17.57 Kg/Cm² y ruptura a 140 Kg/Cm².

8)  TOMAS DE RECEPCION, SUMINISTRO Y CARBURACION.

a)  Tomas de recepción y suministro: 

· Se cuenta con dos juegos de tomas, para descarga de remolques-tanque y carga de autos-tanque, ubicados por el lado sur de la zona de almacenamiento y dentro de un alargamiento de la misma estando a una distancia de 6.00 metros del tanque número II.

· La línea de tubería que conduce gas-liquido de las tomas al tanque es de 76 mm ( 3” ) de diámetro el cual se reducen en una boca terminal de 51 mm ( 2” ) de diámetro. La línea empleada para conducir gas-vapor viene de los tanques de almacenamiento en 51 mm ( 2” ) de diámetro y reduciéndose a 32 mm ( 1 ¼” ) en su boca terminal. 
 b)  Toma de carburación: 

· Se cuenta con una línea de carburación de vehículos propiedad de la empresa la cual se localiza por el lado norte de la zona de almacenamiento, para su mejor seguridad se tiene dentro de la misma zona de almacenamiento, estando a una distancia de 6.00 metros del tanque de almacenamiento.

·  La carburación para los vehículos de la planta se hace por medio de una bomba para ello se cuenta con una tubería a la descarga de 51 mm ( 2” ) de diámetro reduciéndose a 32mm ( 1 ¼” ) de diámetro hasta llegar al medidor para de ahí salir con tubería a de 32mm ( 1 ¼” ) de diámetro. La línea de vapor es de 25mm ( 1” ) de diámetro. 
· Las líneas de tubería que hacen el recorrido de la zona de almacenamiento al muelle de llenado, tomas de recepción y suministro y carburación van en forma visible permitiendo además la ventilación y mantenimiento de las mismas 
· Todas las tomas cuentan en sus bocas terminales con una válvula de exceso de flujo de cierre automático, dos válvulas de globo recta, un tramo de manguera especial para Gas L.P. una válvula automática doble no retroceso ( pull away ) y un acoplador de llenado, siendo estos 
accesorios de igual diámetro al de la tubería que los contiene y solo en las tomas para gas-liquido se cuenta además con una válvula de seguridad para alivio de presiones hidrostáticas de 13.0 mm ( 1/” ) de diámetro.  
· Además en las tomas para carga y descarga se cuenta con una válvula de control remoto neumática.

d)  Mangueras:  

· Todas las mangueras usadas para conducir Gas L.P., son especiales para éste uso, construidas con hule neopreno y doble malla de acero, resistentes al calor y a la acción del Gas L.P., están diseñadas para una presión de trabajo de 17.57 kg/cm² y una presión de ruptura de 140 Kg/Cm². Se cuenta con mangueras en el múltiple de llenado para cilindros y en las tomas de recepción, suministro y carburación estando estas últimas protegidas contra daños mecánicos. 

· Las mangueras cuentan con tapones y protectores. 

e)  Soportes: 

· Las tomas, para su mejor protección, están fijas en un extremo de su boca terminal en un marco metálico, contándose también en esta zona con pinzas especiales para conexión a "tierra" de los transportes al momento de efectuar el trasiego del Gas L.P., los coples soldables que contienen a las abrazaderas cuentan con puntos de ruptura. 

Mayo de 2016

Proyectista

Ing. Jorge Dueñas Kittrell 
Cédula Prof. No. 1024155 DGP SEP

Representante Legal

Efrén Rodríguez Reyes

ENTIDAD DE VERIFICACIÓN S.A. DE C.V.

Francisco Javier Orduña Rodríguez

Gerente Técnico 

No. de Registro: UVSELP 191-C
  


