Planta de distribución de Gas L.P.

Propiedad de Gas Licuado S.A. de C.V. 
Planta Autlán

Memoria Técnico-Descriptiva.

Sección  Sistema Contra Incendio
Planta de distribución de Gas L.P.

Propiedad de Gas Licuado S.A. de C.V. 
Planta Autlán

Memoria Técnico-Descriptiva.

[image: image2.png]PELIGRO, GAS INFLAMABLE

MUELLE DE LLENADO, TOMA
DE RECEPCION, TOMA DE
SUMINISTRO, TOMA DE
CARBURACION DE
AUTOCONSUMO, UNO POR
CADA LADO DE LA ZONA DE
ALMACENAMIENTO, COMO
MINIMO, Y, EN SU CASO, EN
EL PATIN DE RECEPCION

SE PROHISE EL PASO A VEHICULOS
O PERSONAS NO AUTORIZADOS|

ACCESOS A LA PLANTA DE
DISTRIBUCION, ZONAS
DE ALMACENAMIENTO Y
TRASIEGO Y, EN SU CASO,
EN EL PATIN DE RECEPCION

SE PROHIBE ENCENDER FUEGO.

ZONAS DE
ALMACENAMIENTO,
TRASIEGO Y
ESTACIONAMIENTOS PARA
VEHICULOS DE L EMPRESA
¥, EN SU CASO, EN EL PATIN
DE RECEPCION

MUELLE DE LLENADO,

LETREROS QUE INDIQUEN LOS A
TOMAS DE RECEPCION,
DIFERENTES PASOS DE LETREROS
SUMINISTRO ¥
MANIOBRAS A
CARBURACION
COMO MINIMO EN LA
CODIGO DE COLORES DELAS ENTRADA DE LA PLANTA DE
0 LETREROS :
TUBERiAS DISTRIBUCION Y ZONAS DE
ALMACENAMIENTO
EN EL INTERIOR Y EXTERIOR
‘SALIDA DE EMERGENCIA
DE LAS PUERTAS
PROHIBIDO EFECTUAR ZONAS DE TRASIEGO,
REPARACIONES A VEHICULOS EN LETRERO ALMACENAMIENTO Y DE
ESTAZONA CIRCULACION
VARIOS (VERDE CON
RUTA DE EVACUACION FLECHAS FLECHAS Y LETRAS

BLANCAS)




Sección  Sistema Contra Incendio

[image: image3.png]A LA ENTRADA DE LA PLANTA

VELOCIDAD MAXIMA 10 KMH DE DISTRIBUCION Y ZONAS.
DE CIRCULACION
TG 6 ARG OEL
St ot AvuA contea Lemero oeAcUERDD AL PROVECTO
'VALVULA DE ALIMENTACION AL
'SISTEMA DE ENFRIAMIENTO POR. LETRERO JUNTO A LA VALVULA
o e [r— Eep—
'BOTON DE PARG DE EMERGENCIA| JUNTO A LA VALVULA DE
LETRERO PARO DE EMERGENCIA

PULSE PARA OPERAR





Memoria Técnico-Descriptiva

Planta de Distribución de Gas L.P.

Nombre del Proyecto:

“PLANTA AUTLÁN”

Sección:

Sistema Contra Incendio 
Propiedad de: 

GAS LICUADO S.A. de C.V
Domicilio: 

AV. INDEPENDENCIA NACIONAL No. 1230 MUNICIPIO DE AUTLAN,

ESTADO DE JALISCO C.P. 48900
Fecha:

Mayo de 2016
I.- CUMPLIMIENTO CON LA NORMATIVIDAD
Especificaciones del proyecto contra incendio

Requisitos generales

· La planta de distribución cuenta con extintores, un sistema de enfriamiento por aspersión de agua sobre todos los recipientes de almacenamiento, y un sistema de hidrantes.
· La activación de las bombas de alimentación a los sistemas de agua contra incendio se efectúa por operación manual. 

· Los controles de arranque manual de los sistemas de agua contra incendio están instalados en lugares estratégicos, debidamente señalizados.

Sistemas de protección por medio de agua.

· Los sistemas de agua contra incendio son calculados hidráulicamente con base en los criterios establecidos en la norma NOM-001-SESH-2014.

Cisterna o tanque de agua

· Los sistemas de agua contra incendio son alimentados desde una cisterna y son para uso exclusivo de estos sistemas.
· La capacidad mínima de la cisterna es la que resulta de sumar 21 000 L a la requerida de acuerdo al cálculo hidráulico para la operación del sistema de enfriamiento durante 30 min, tomando como base el recipiente de almacenamiento de mayor superficie en la planta de distribución, calculada de la siguiente manera
El área correspondiente a la superficie mínima a cubrir con la aspersión directa debe calcularse usando la siguiente expresión:

	Sm
	=
	3.1416 * D * Lt
	* 0.9

	
	
	2
	


Dónde:

Sm = Superficie mínima a cubrir con aspersión directa [m²],

D = Diámetro exterior del recipiente de almacenamiento [m],

Lt = Longitud total del recipiente de almacenamiento incluyendo los casquetes [m].

El agua almacenada representa cuando menos el 95% de la capacidad mínima calculada de la cisterna.

Equipos de bombeo

El equipo de bombeo contra incendio esta compuesto por una bomba principal y, por una de respaldo.
	Principal
	Respaldo

	Motor eléctrico
	Motor de combustión interna


Se utiliza el mismo equipo de bombeo para abastecer simultáneamente tanto al sistema de hidrantes, como al de enfriamiento por aspersión de agua. Por lo que el sistema esta diseñado tomando en cuenta que simultáneamente funciona el sistema de aspersión del recipiente de almacenamiento de mayor área y los dos hidrantes  hidráulicamente más desfavorables de acuerdo a lo siguiente.
Caudal y presión de bombeo mínimos

· El caudal y presión de bombeo mínimos de cada uno de los equipos está de acuerdo a los requisitos del sistema de agua contra incendio que abastecen.
Caudal mínimo de bombeo del equipo principal y de respaldo

· Para el sistema de hidrantes: 700 L/min.
Para el sistema de enfriamiento por aspersión de agua: Es el requerido según el cálculo hidráulico para que se cubra con aspersión directa el área usando como base el recipiente de almacenamiento de la planta de distribución que presente la mayor superficie, considerando que por la boquilla hidráulicamente más desfavorable se debe emitir el caudal necesario para aplicar 10 L de agua por minuto a cada metro cuadrado de la superficie del recipiente de almacenamiento cubierto por el cono de agua que hacia él se proyecte desde dicha boquilla.

Presión mínima de bombeo

Sistema de hidrantes 

· La presión mínima de bombeo es la requerida según el cálculo para que, en la descarga del elemento hidráulicamente más desfavorable, se tenga una presión manométrica mínima de:

Hidrantes: 0.2942 MPa (3 kgf/cm²). 
Sistema de enfriamiento por aspersión de agua

· Es la requerida según cálculo para que, en la boquilla hidráulicamente más desfavorable, se alcancen las condiciones mínimas de caudal ya establecidas; asimismo, se establece de acuerdo con el coeficiente de descarga de la boquilla utilizada y, para el caso de la hidráulicamente más desfavorable, está no es menor a 0.1471 MPa (1.5 kgf/cm2).

· El sistema de bombeo alimenta tanto al sistema de hidrantes como al sistema de enfriamiento por aspersión de agua, la presión mínima es la que resulte al calcular el sistema considerando el caudal total conducido.

Hidrantes y monitores

· Los hidrantes cuentan con, una manguera de longitud máxima de 30 m, diámetro nominal de 38 mm (1.5”) y las mangueras equipadas con boquilla reguladora que permita surtir neblina.

· El sistema cubre el 100% de las áreas de almacenamiento, trasiego y estacionamiento de auto-tanques y vehículos de reparto.

· Las áreas mencionadas quedan dentro del radio de cobertura de los hidrantes.

Sistema de enfriamiento por aspersión de agua

Aspersores

· El agua descargada por los aspersores rocía directamente cuando menos el 90% de la superficie por encima del ecuador del recipiente de almacenamiento que corresponda.

· Para establecer dicha cobertura, los círculos proyectados por el agua de las boquillas de aspersión sobre el recipiente de almacenamiento se tocan cuando menos en un punto.

Los aspersores instalados en el sistema de enfriamiento por aspersión son del tipo cono lleno.

Válvulas del sistema de aspersión

· La activación de las válvulas de alimentación al sistema de enfriamiento por aspersión de agua se efectúa por operación manual remota por lo que están dentro de la zona de almacenamiento.

· Se cuenta con una válvula de bloqueo en cada línea de abastecimiento de agua al sistema de enfriamiento por aspersión de agua en cada uno de los recipientes de almacenamiento.

Sistema contra incendio compartido entre dos plantas de distribución colindantes.

· No aplica

Toma siamesa

· Se encuentra instalada en el exterior de la planta de distribución, en un lugar de fácil acceso para los vehículos de suministro de agua, una toma siamesa para inyectar directamente a la red contra incendio o a la cisterna, el agua que proporcionen los bomberos.
Sistema de protección por medio de extintores

Tipo, capacidad y cantidad mínima de extintores
· Los destinados a la protección de los tableros eléctricos que controlan los motores eléctricos de los equipos de bombeo de Gas L.P., y de agua contra incendio son a base de CO2, de cuando menos 4.5 kg de capacidad y se cuenta con un extintor por cada tablero eléctrico.

· Se cuenta con cuando menos 50 kg de polvo químico seco en uno o más extintores de tipo carretilla y, como mínimo, los extintores portátiles indicados en la siguiente tabla con capacidad de cuando menos 9 kg.
	Ubicación
	Cantidad

	Tomas de recepción
	1 por cada toma

	Tomas de carburación de autoconsumo
	1 por cada toma

	Tomas de suministro
	1 por cada toma

	Muelle de llenado para recipientes transportables
	1 por cada 5 llenaderas

	Fuente de calor del sistema de sellado
	1

	Zona de almacenamiento
	1 por cada recipiente

	Bombas y compresores para Gas L.P.
	1 por cada equipo

	Bombas para agua contra incendio
	              1 por cuarto de bombas

	Generador de energía eléctrica
	NO APLICA

	Talleres
	1 por taller

	Almacenes
	1 por almacén

	Estacionamiento de vehículos de reparto y auto-tanques
	1 por cada 10 cajones o fracción

	Estacionamiento de vehículos utilitarios y de personal de la planta de distribución
	1 por cada 15 cajones o fracción

	Sistema de vaciado de Gas L.P.
	1

	Patín de recepción
	NO APLICA  

	Caseta del patín de recepción
	NO APLICA

	Caseta de vigilancia
	1


Colocación de extintores

· Se encuentran colocados a una altura máxima de 1.5 m y mínima de 1.2 m, medida del piso a la parte más alta del extintor.

· Sujetados de tal forma que se puedan descolgar fácilmente para ser usados. Protegidos del sol y de la lluvia.

· Señalizados los lugares en donde están colocados.
Equipo de protección personal para combate de incendio

· Se cuenta con un gabinete que contiene, el equipo de protección personal para dos personas.

Cada equipo consiste cuando menos de: casco con protector facial, botas, guantes, pantalón y chaquetón para bombero, confeccionados a base de Nomex, Kevlar o materiales equivalentes.

· Cada gabinete está ubicado en un lugar señalizado.

Sistemas de seguridad

Sistema de alarma

· La planta de distribución cuenta con un sistema de aviso de emergencia mediante alarma sonora que es activada manualmente para alertar al personal de la misma en caso de emergencia.

Sistema de paro de emergencia

· Los actuadores son accionados a control remoto y son del tipo, neumático. No se utiliza Gas L.P., como fluido para operar el actuador neumático.

· En el sentido del flujo están colocadas las válvulas de cierre de operación manual, la de emergencia y la de exceso de flujo.
· La ubicación del botón que acciona la válvula de paro de emergencia está señalizado.

II.- CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS 

Manejo de agua a presión: 

Para el manejo de agua a presión se contará con un sistema compuesto por los siguientes elementos: 

1.-  Cisterna de seguridad de 250 m3 de agua con las  siguientes medidas; Planta 4.30 x 22.50 metros y altura de 2.60 metros, su llenado se implementará a base de pipas. 

2.-  La caseta de equipo contra incendio se localizará  a un costado de la cisterna con dimensiones en Planta de 4.30 x 3.50 metros.  Cuenta con un acceso para maquinaría y/o personal. 

Esta caseta estará equipada con los siguientes elementos: 

· Bomba con motor de combustión centrífuga horizontal de 1 etapa, marca Durcomex modelo 2K4x3-13 con succión de 4”, descarga de 3” y sello mecánico. Con gasto de 2,127.69 lts/min., Unida y actuada por motor horizontal de combustión interna para operar con diésel, marca Perkins, de 110 H.P. cuenta con arranque eléctrico, tanque de combustible, base soporte, generador y batería de 12 volts.

· Bomba con motor eléctrico centrífuga horizontal de 1 etapa, marca Durcomex modelo 2K4x3-10 con succión de 4”, descarga de 3” y sello mecánico. Con gasto de 2,127.69 lts/min., Unida y actuada por motor eléctrico marca Siemens de 60 H.P. 3 fases, 220/440 V, 60 Hz., 3550 R.P.M., armazón cerrada.

3.-  Red distribuidora, se construirá con tubo, accesorios y conexiones de fierro fundido Clase 8.5 Kg/Cm².  Esta tubería se instalará subterránea a una profundidad de 1.00 metro; la red que alimentará al sistema de enfriamiento iniciará su recorrido saliendo de la caseta de máquinas con una tubería de 76 mm. de diámetro. 

Este sistema alimentará los siguientes componentes: 

· Dos hidrantes, el riego por aspersión de 2 tanques de almacenamiento de Gas L.P. y el riego por aspersión en llenaderas de cilindros y en tomas de recepción y suministro.

· Para el enfriamiento de los tanques, se cuenta con válvulas de compuerta de accionamiento manual de 76 mm. (3") de diámetro. 

· La tubería será de acero al carbón cédula 40 en su recorrido visible. 

4.-  Tubería y elementos de rociado para cada tanque: 

· Cada tanque contará con un tubo de rociado paralelo y transversal al eje del mismo, ubicado simétricamente por arriba. 

· Estas tuberías serán de 51 mm. de diámetro.  El tubo estará instalado a lo largo de cada tanque. Con el propósito de estandarizar la presión dinámica en toda la  longitud del ramal de ambos tanques, se unirá una tubería paralela que lleva un recorrido por piso sujetado por soportes.

· El rociado se hará por medio de boquillas aspersoras uniformemente repartidas y alineadas a lo largo de la tubería, colocando 60 en el tanque I y 50 en el tanque II. 

· Las boquillas de rociado son Marca Spraying Sistem tipo cono lleno, 29SQ de 23.80 L.P.M. y a una presión de 1.5 Kg/Cm².

CALCULO DE CAPACIDADES: 

           a)  Capacidad mínima de la cisterna: 

           La capacidad mínima de la cisterna, se obtiene del resultado del área en metros cuadrados del recipiente más grande de la Planta con dosificación de agua de 10 litros por minuto por metro cuadrado, la cual permite una operación continua durante treinta minutos. 

Superficie
=     (  x  L  x  (  x  0.90   




      2

Superficie total
=   3.1416 x 29.896 x 3.378 x 0.90  = 142.769 m2






 2

Capacidad del tanque cisterna

=  S  x  10  lts.  x  30 min.







=  142.769 x 10  x  30







=  42,830.82 lts  +  21,000 lts







= 63,830.82 lts

           b)  Gasto requerido: 

           Gasto requerido para el sistema de aspersión al 50 % de su superficie: 

           Gr = S x 10

           Gr = 142.769 x 10 = 1,427.69 L.P.M. 

            Además del sistema de aspersión del tanque de mayor área, se calculará el caudal necesario con dos hidrantes simultáneamente con un gasto total de 700 L.P.M. (350 G.P.M c/u).

Por lo anterior, el gasto total para el sistema contra incendio será

Q t = Q asp. + Q hid. = 1,427.69 +700 = 2,127.69 L.P.M.
CALCULO DE PERDIDAS 

Zona de riego - Parte más alejada. 

Pérdidas dinámicas de tubería de riego del tanque No. I.


[image: image1.wmf]DIAM.

LONG. EQ.

SUMA

PERD

mm

TOT. (Ft)

LONG EQ.

LPM

GPM

PSI/100'

PSI

Kg/cm²

m

1

VALV. BOLA

101

2.376

2.376

TUBERÍA

101

0.900

2.953

4

CODO 90º

76

7.700

30.800

2

VALV. COMP.

76

1.782

3.564

2

TEE FLUJO LAT.

76

15.300

30.600

1

VALV. CHECK

76

18.730

18.730

3

TEE FLUJO R.

76

5.100

15.300

TUBERÍA

76

25.630

84.092

2

TEE FLUJO R.

76

5.100

10.200

1

RED. BUSHING

76-51

13.600

13.600

TUBERÍA

76

11.010

36.124

3

CODO 90º

51

5.200

15.600

1

RED. BUSHING

51-32

8.900

8.900

TUBERÍA

51

20.830

68.343

1

VALV. GLOBO

32

1

MANGUERA

32

1

CHIFLÓN

32

TUBERÍA

32

2

TEE FLUJO LAT.

76

15.300

30.600

1

TEE FLUJO R.

76

5.100

5.100

1

RED. BUSHING

76-51

13.600

13.600

TUBERÍA

76

30.520

100.136

1

TEE FLUJO LAT.

51

10.300

10.300

2

CODO 90º

51

5.200

10.400

1

RED. BUSHING

51-32

8.900

8.900

TUBERÍA

51

13.810

45.311

1

VALV. GLOBO

32

1

MANGUERA

32

1

CHIFLÓN

32

TUBERÍA

32

2

CODO 90º

76

7.700

15.400

1

VALV. COMP.

76

1.782

1.782

1

RED. BUSHING

76-51

13.600

13.600

TUBERÍA

76

6.950

22.803

1

TEE FLUJO LAT.

51

10.300

10.300

TUBERÍA

51

1.500

4.922

8

TEE FLUJO R.

51

3.500

28.000

1

TEE FLUJO LAT.

51

10.300

10.300

1

RED. BUSHING

51-13

9.800

9.800

TUBERÍA

51

8.500

27.889

1

CODO 90º

13

1.600

1.600

TUBERÍA

13

1.800

5.906

TOTAL PERDIDAS DINAMICAS (Hd)

=

74.59

27.70

2.08

0.15

1.46

G-H

7.506

23.80

6.29

TRAMO

CANT.

ACCESORIOS

LONG. EQ.

FLUJO

PERDIDA REAL

A-B

5.329

2,127.69

 

 

562.14

8.04

0.43

0.03

0.30

B-C

183.086

2,127.69

562.14

22.13

40.52

2.85

28.49

C-C'

59.924

350.00

92.47

8.36

5.01

0.35

3.52

C'-C''

92.843

350.00

92.47

7.59

7.05

0.50

4.96

HIDR. 1



350.00

92.47



8.71

0.61

6.13

C-D

149.436

1,063.85

281.07

8.36

12.49

0.88

8.79

D-D'

74.911

350.00

92.47

7.59

5.69

0.40

4.00

HIDR. 2



350.00

92.47



8.71

0.61

6.13

D-E

53.585

713.85

188.60

3.87

2.07

0.15

1.46

E-F

15.222

713.85

188.60

28.80

4.38

0.31

3.08

F-G

75.989

428.31

113.16

11.76

8.94

0.63

6.28


 Pérdidas estáticas (He) = 5.60 m altura 

Nota: En el aspersor, el agua deberá de salir con una presión de 1.5 kg/cm^2 que equivalen a 15 m. col. agua por lo que las pérdidas de carga totales serán

H = Hd + He + 15 m. = 74.59 m. + 5.60 m. + 15 m.

H = 95.19 m. columna de agua. 
 c)  Cálculo de la potencia del motor de la bomba: 

                              x Q x H 

       Potencia =     ---------------

                                 76 x E 

  Donde:

 = Densidad del flujo = 998 kg cm3 

Q = Flujo requerido en m3/seg

H = Perdidas por fricción de los accesorios más presión de trabajo de los componentes  en metros. 

E = Eficiencia del motor de la bomba =75%

76 = Factor de conversión

  Sustituyendo valores: 
                  
       998 x 0.035 x 95.19

           Potencia =   ------------------------------- = 59.11

                           
               76 x 0.75

La potencia con que contará la bomba es de 60 C.F.

d)  Prohibiciones: 

· Se prohíbe el uso en la Planta de fuego. 

· Para el personal con acceso a las zonas de almacenamiento y trasiego: 

· Protectores metálicos en las suelas y tacones de los zapatos, peines, excepto los de aluminio. 

· Ropa de  rayón, seda y materiales semejantes que puedan producir chispa. 

· Toda clase de lámparas de mano a base de combustión y  las eléctricas que no sean apropiadas, para atmósferas  de gas inflamable. 

Rótulos de seguridad

Sin perjuicio de los requisitos de señalización establecidos en la Norma Oficial Mexicana NOM-026-STPS-2008 o la que en su caso la sustituya, en el recinto de la planta de distribución se cuenta con letreros o pictogramas visibles, como se indica en la siguiente tabla:
[image: image4.jpg]Francisco Javier Orduiia Rodriguez
Efren Rodriguez Reyes Gerente Técnico
Representante Legal ENTIDAD DE VERIFICACION S.A. DE C.V.

Registro UVSELP 191C




[image: image5.png]Francisco Javier Orduifia Rodriguez

Efren Rodriguez Reyes Gerente Técnico
Representante Legal ENTIDAD DE VERIFICACION S.A. DE C.V.
Registro UVSELP 191C




Como mínimo, existe un letrero o pictograma visible en cada uno de los lugares señalados en la tabla 

La ruta de evacuación cuenta con, cuando menos, diez señalamientos.

Mayo de 2016

Proyectista

Ing. Jorge Dueñas Kittrell 
Cédula Prof. No. 1024155 DGP SEP

Representante Legal

Efrén Rodríguez Reyes

ENTIDAD DE VERIFICACIÓN S.A. DE C.V.

Francisco Javier Orduña Rodríguez

Gerente Técnico 

No. de Registro: UVSELP 191-C
  


_1138020967.xls
Hoja1

		TRAMO		CANT.		ACCESORIOS		DIAM.		LONG. EQ.		LONG. EQ.		SUMA		FLUJO				PERD		PERDIDA REAL

								mm				TOT. (Ft)		LONG EQ.		LPM		GPM		PSI/100'		PSI		Kg/cm²		m

		A-B		1		VALV. BOLA		101		2.376		2.376		5.329		2,127.69		562.14		8.04		0.43		0.03		0.30

						TUBERÍA		101		0.900		2.953

		B-C		4		CODO 90º		76		7.700		30.800		183.086		2,127.69		562.14		22.13		40.52		2.85		28.49

				2		VALV. COMP.		76		1.782		3.564

				2		TEE FLUJO LAT.		76		15.300		30.600

				1		VALV. CHECK		76		18.730		18.730

				3		TEE FLUJO R.		76		5.100		15.300

						TUBERÍA		76		25.630		84.092

		C-C'		2		TEE FLUJO R.		76		5.100		10.200		59.924		350.00		92.47		8.36		5.01		0.35		3.52

				1		RED. BUSHING		76-51		13.600		13.600

						TUBERÍA		76		11.010		36.124

		C'-C''		3		CODO 90º		51		5.200		15.600		92.843		350.00		92.47		7.59		7.05		0.50		4.96

				1		RED. BUSHING		51-32		8.900		8.900

						TUBERÍA		51		20.830		68.343

		HIDR. 1		1		VALV. GLOBO		32								350.00		92.47				8.71		0.61		6.13

				1		MANGUERA		32

				1		CHIFLÓN		32

						TUBERÍA		32

		C-D		2		TEE FLUJO LAT.		76		15.300		30.600		149.436		1,063.85		281.07		8.36		12.49		0.88		8.79

				1		TEE FLUJO R.		76		5.100		5.100

				1		RED. BUSHING		76-51		13.600		13.600

						TUBERÍA		76		30.520		100.136

		D-D'		1		TEE FLUJO LAT.		51		10.300		10.300		74.911		350.00		92.47		7.59		5.69		0.40		4.00

				2		CODO 90º		51		5.200		10.400

				1		RED. BUSHING		51-32		8.900		8.900

						TUBERÍA		51		13.810		45.311

		HIDR. 2		1		VALV. GLOBO		32								350.00		92.47				8.71		0.61		6.13

				1		MANGUERA		32

				1		CHIFLÓN		32

						TUBERÍA		32

		D-E		2		CODO 90º		76		7.700		15.400		53.585		713.85		188.60		3.87		2.07		0.15		1.46

				1		VALV. COMP.		76		1.782		1.782

				1		RED. BUSHING		76-51		13.600		13.600

						TUBERÍA		76		6.950		22.803

		E-F		1		TEE FLUJO LAT.		51		10.300		10.300		15.222		713.85		188.60		28.80		4.38		0.31		3.08

						TUBERÍA		51		1.500		4.922

		F-G		8		TEE FLUJO R.		51		3.500		28.000		75.989		428.31		113.16		11.76		8.94		0.63		6.28

				1		TEE FLUJO LAT.		51		10.300		10.300

				1		RED. BUSHING		51-13		9.800		9.800

						TUBERÍA		51		8.500		27.889

		G-H		1		CODO 90º		13		1.600		1.600		7.506		23.80		6.29		27.70		2.08		0.15		1.46

						TUBERÍA		13		1.800		5.906

																						TOTAL PERDIDAS DINAMICAS (Hd)		=		74.59






