Planta de distribución de Gas L.P.

Propiedad de Gas Licuado S.A. de C.V. 
Planta Ocotlán

Memoria Técnico-Descriptiva.

Sección  Civil
Planta de distribución de Gas L.P.

Propiedad de Gas Licuado S.A. de C.V. 
Planta Ocotlán

Memoria Técnico-Descriptiva.

Sección  Civil[image: image5.png]YTILNY 1d

Jousjul 0yo3)| ellueA /

V1vdvZ 3d OavNY

J1ouadns oyoe] BjUEA \

T

opep ap opeuly

N
VYTILNY1d

@ 0¢

A INO0L OQVINYY OL3YONOD 3a VSOl

LdN

== 00010 Y

o TI1 ] -

VNOV 3d "S11000°22) "dvD
I-L






[image: image6.png]Ty

Tl

CAP. 127,000 LTS. DE AGUA

I

N.P.T.

D——
1Py
= 0.1000 = =
Z/L—o ]
H :7—P
LOSA DE CONCRETO ARMADO 10CM K -
— A:—
F G S T e T e — 300
i S ————— L
~ } W Armado de dado
PLANTILLA
N

/ Varilla lecho superior

ARMADO DE ZAPATA

\ Varilla lecho inferior

PLANTILLA J





Memoria Técnico-Descriptiva

Planta de Distribución de Gas L.P.

Nombre del Proyecto:

“PLANTA OCOTLÁN”

Sección:

Civil
Propiedad de: 

GAS LICUADO S.A. de C.V
Capacidad de Almacenamiento:
293,900 Litros en dos recipientes
Domicilio: 

Km 84+000 De La Carr. Estatal No.35
Guadalajara - La Barca, Municipio de Ocotlán,

Estado de Jalisco C.P. 47800
Fecha:

Mayo de 2016
Breve Descripción de la Adecuación:

El proyecto obedece a la adecuación de la planta a los lineamientos de la Norma Oficial mexicana NOM-001-SESH-2014, Plantas de distribución de Gas L.P. Diseño, construcción y condiciones seguras de operación 
1.- Normatividad Aplicable

1.1.- Norma Oficial Mexicana NOM-001-SESH-2014 Plantas de distribución de Gas L.P. Diseño, construcción y condiciones seguras de operación.
1.2.-Cumpliendo con los requisitos del Reglamento de Construcción del Municipio de Ocotlán, Estado de Jalisco.
1.3.-Usando como referencia Normas técnicas complementarias para diseño y construcción de concreto:

Reglamento de las construcciones de concreto reforzado ACI-318-89-R92, ACI-318R-89 y ACI-318-71 (American Concrete Institute).
I.- CUMPLIMIENTO A LA NORMATIVIDAD
Especificaciones del proyecto civil
Requisitos del predio

· El predio donde está construida la planta de distribución cuenta, como mínimo, con un acceso consolidado que permite el tránsito seguro de vehículos. No existen líneas eléctricas con tensión mayor a 4 000 V, ajenas a la planta de distribución, que crucen el predio de la misma.
· La distancia mínima entre la tangente del recipiente de almacenamiento más cercano a elementos externos es la establecida en las características constructivas del proyecto civil. La medición se hace desde la tangente del recipiente de almacenamiento más cercano hasta la pared de la edificación del lugar de reunión.

· Las distancias mínimas medidas conforme a los numerales, tienen una tolerancia de 2%.

Urbanización

a)
El terreno de la planta de distribución tiene las pendientes y los sistemas para desalojo del agua pluvial que evitan su inundación. Las zonas de circulación y los estacionamientos de los auto-tanques y vehículos de reparto tienen como mínimo una terminación superficial consolidada.

b)
Las zonas de circulación tienen una amplitud mínima de 3.5 m para que el movimiento de vehículos sea seguro.
Delimitación del predio

· Por estar en zona urbana, el perímetro de la planta de distribución está delimitado, en su totalidad, por bardas ciegas, de tabique, con una altura mínima de 3 m sobre el NPT, excepto en los accesos de las puertas para vehículos, personas y salidas de emergencia.
Accesos
Puertas para vehículos y personas
· Las puertas para personas son parte integral de la puerta para vehículos.
· El claro mínimo de las puertas para vehículos es como mínimo de 6 m.

· Las puertas en la planta de distribución por estar ubicada en zona urbana, con distancia menor de 100 m de la tangente del recipiente de almacenamiento más cercano al centro de carretera federal o estatal, son metálicas.

· La planta de distribución cuenta con una salida de emergencia que conduce a un lugar que facilita el desalojo de vehículos, personas o ambos. Las puertas de dicha salida tienen un claro mínimo de 6.00 m, son metálicas, con altura mínima de 1.80 m.  

Para carro-tanques

· No se cuenta con acceso para carro tanques
Descripción de circulación interior.

· Se cuenta con área suficiente de circulación en la parte interior de la planta, para la circulación segura de los vehículos de la empresa y personas siendo en su parte más angosta de 9.26 m. 

· La terminación superficial del área de circulación es empedrada.

Edificaciones

· Las edificaciones en el interior de la planta de distribución son materiales no combustibles en los acabados y estructuras exteriores.
Características de las construcciones y materiales empleados

· Las oficinas, bodegas, sanitarios y demás construcciones al interior de la planta están realizadas en muros losas y pisos con material incombustible, siendo los muros de tabique, lozas de concreto con terminación de aplanado de cemento y, pisos de cemento, con ventanas y puertas de estructura metálica.
· Se cuenta con cuarto de servicio en el interior de la planta para el personal de vigilancia.
· Se cuenta con servicios sanitarios. 
· No se cuenta con comedor para uso del personal.
Zona de almacenamiento

· El piso tiene terminación de concreto y cuenta con un desnivel que permite el desalojo del agua pluvial en esta zona. 

Bases de sustentación de los recipientes de almacenamiento

· En su momento fueron diseñadas de conformidad con un estudio de mecánica de suelos. Para su cálculo, como mínimo, se consideró que el recipiente de almacenamiento se encuentra lleno con un fluido cuya densidad sea de 1.0 kg/L.

· Permiten los movimientos de dilatación y contracción del recipiente de almacenamiento.

· Los recipientes de almacenamiento están diseñados para ser colocados sobre bases de sustentación tipo cuna por lo que quedan colocados en la parte de la placa de apoyo.
La placa de apoyo:

a)
Cubre un ángulo no menor a 120°.

b)
Tiene un espesor mínimo de 6.35 mm.

c)
Esta soldada al recipiente de almacenamiento, en todo su perímetro, por arco eléctrico, y su cara interior y la del recipiente están cubiertas como mínimo, con un primario anticorrosivo.

d)
Quedar su superficie completamente sobre la base de sustentación.
Colocación de recipientes de almacenamiento

· Entre la placa de apoyo y la base de sustentación se colocó material impermeabilizante para minimizar los efectos de corrosión por humedad.
Escaleras y pasarelas

· Para efectuar la lectura de los instrumentos de indicación local en los recipientes de almacenamiento, se cuenta con una escalerilla fija, individual.
· Para el acceso a la parte superior de los recipientes de almacenamiento, se cuenta con una escalera fija y permanente, terminada en pasarela. Se tienen dos o más recipientes de almacenamiento colocados en batería, por lo que la pasarela se extiende de forma que permite el tránsito entre ellos. Las escaleras y pasarelas están construidas con material incombustible.
· Las escaleras no son verticales.  
Nivel de domos de los recipientes de almacenamiento

· Las zonas de líquido de los dos recipientes de almacenamiento se encuentran interconectadas, por lo que éstos quedan nivelados en sus domos o en sus puntos de máximo llenado, con una tolerancia máxima de ± 2% del diámetro exterior del recipiente menor.
Protección contra impacto vehicular
Los elementos detallados a continuación, pueden ser alcanzados por un vehículo automotor, por lo que están protegidos contra impacto vehicular. 
a)
Bases de sustentación y recipiente de almacenamiento.

b)
Compresores y bombas.

c)
Soportes de toma de recepción.

d)
Soportes de toma de suministro.

e)
Soportes de toma de carburación de autoconsumo, en su caso.

f)
Dique del cubeto de retención, en su caso.

Medios de protección

a)
De concreto armado de 20 cm x 20 cm, como mínimo.
Plataforma de concreto

· Plataforma de concreto armado con altura no menor de 60 cm sobre el NPT.

· Muretes de concreto armado de 20 cm de espesor mínimo, altura mínima 60 cm sobre el NPT, y espaciados a no más de 1 m entre caras laterales. Es corrido, por lo que permite el desalojo de las aguas pluviales.

Ubicación de los medios de protección

· Los medios de protección están colocados cuando menos en los costados de la zona que contenga los elementos a proteger que colinden con la zona de circulación de vehículos.
· Para la toma de suministro, recepción o carburación, ubicada en isletas, los medios de protección están colocados en los lados que enfrentan el sentido de la circulación.
Pintura en topes y protecciones
· Los topes y protecciones están pintadas con franjas diagonales alternadas de amarillo y negro.

Trincheras para tuberías
· No se cuenta con trincheras para tuberías.
Muelle de llenado para recipientes transportables
· Construido en una plataforma, rellena y con piso revestido de concreto.

· Cuenta con un techo de material incombustible que cubra toda el área del muelle.
· Como colinda con el área de carga y descarga de recipientes transportables, en los lados donde se llevan a cabo estas maniobras el techo tiene una altura mínima de 2.7 m sobre el NPT de la plataforma.

Área de carga y descarga de recipientes transportables

· Construida sobre una plataforma, rellena y con piso revestido de concreto.
· Los bordes del área de carga y descarga de la plataforma están protegidos con materiales como productos sintéticos ahulados o madera. Los medios para fijar la protección, tales como tornillos, flejes, abrazaderas, etc., no sobresalen del material de protección.

· Cuando el piso del área de carga y descarga presenta un desnivel de ± 20 cm con respecto a la plataforma de los vehículos de reparto, se utilizan medios que igualen los niveles y permitan el manejo seguro de los recipientes transportables entre la plataforma del vehículo y el área de carga y descarga. 
· Cuenta con un techo de material incombustible que cubre toda el área y con una altura mínima de 2.7 m sobre el NPT de la plataforma en los lados donde se realiza la carga y descarga.  
Zona de revisión de recipientes transportables

· No se utiliza carda para la limpieza de los recipientes transportables.

La zona de revisión de recipientes transportables cumple con los siguientes requisitos:

a)
No colinda con la zona de circulación vehicular, por lo que no cuenta con protecciones contra impacto        vehicular.
b)
Cuenta con piso revestido de concreto.

c)
Su área es como mínimo de 9 m2.
Zona de almacenamiento de recipientes transportables rechazados
Cumple con los siguientes requisitos:

a)
No está ubicada en el muelle de llenado para recipientes transportables.

b)
Cuenta con piso de material incombustible que evite el contacto directo de los recipientes con la tierra.

c)
Su área es como mínimo de 9 m2.

Zona de venta al público

· No cuenta con área de venta al público. 
Estacionamientos

· Se cuenta con espacio en el interior de la planta de distribución para vehículos utilitarios y del personal de la planta, donde se cuenta con techos, estos son de materiales incombustibles.
· Los estacionamientos para vehículos de reparto, auto-tanques y semirremolques están en el interior de la planta de distribución y están delimitados por cajones.
· Los cajones están ubicados de manera que los vehículos que se colocan en ellos permiten la salida de cualquier vehículo sin necesidad de mover otro.
· Estas áreas de estacionamiento no obstruyen los accesos ni el funcionamiento del equipo contra incendio, del interruptor general eléctrico, de los accesos a la planta de distribución o de la salida de emergencia.
Talleres

· Se cuenta con talleres para el mantenimiento de recipientes transportables o de equipos de la planta de distribución, para la reparación de vehículos de reparto o de auto-tanques.
· El taller para reparación de vehículos, es para uso exclusivo de vehículos utilizados de la empresa. No se cuenta con fosas.
Espuelas de ferrocarril y torre de descarga
· No se cuenta con espuelas de ferrocarril ni torre de descarga.
Zona de almacenamiento interno de diésel
· No se cuenta con zona de almacenamiento interno de Diésel.
Distancias mínimas entre elementos

La planta de distribución cumple con las siguientes distancias.

13.1.- De la tangente del recipiente de almacenamiento más cercano a:         Mínima                             Existente
	Límite del predio de la planta de distribución
	15 m
	15.70 m

	Espuela de ferrocarril, riel más próximo
	15 m
	No Aplica

	Llenaderas de recipientes transportables
	6 m
	8.36 m

	Plataforma del muelle de llenado
	5 m
	6.38 m

	Lindero de la zona de revisión de recipientes transportables
	5 m
	6.38 m

	Zona de venta al público
	15 m
	No Aplica

	Oficinas, bodegas, cuarto de servicio o caseta de vigilancia
	15 m
	      42.10 m

	Otro recipiente de almacenamiento de Gas L.P., ubicado en el interior de la planta de distribución
	1.5 m o 1/4 de la suma de los diámetros de ambos tanques, lo que resulte mayor
	1.78 m

	Piso terminado
	1.5 m
	2.31 m

	Planta generadora de energía eléctrica
	25 m
	No Aplica

	Talleres, incluyendo los de equipos de carburación a Gas L.P.
	25 m
	29.93 m

	Zona de almacenamiento interno de diésel
	25 m
	No Aplica

	Boca de toma de carga y descarga de diésel
	15 m
	No Aplica

	Boca de toma de carburación de autoconsumo
	5 m
	6.67 m

	Boca de toma de recepción de carro-tanque de ferrocarril
	12 m
	No Aplica

	Boca de toma de recepción y suministro
	5 m
	5.78 m

	Vegetación de ornato
	15 m
	26.26 m

	Cara exterior del medio de protección a los recipientes de almacenamiento
	2 m
	2.31 m

	Fuente de calor del sistema de sellado que no es adecuada para áreas clasificadas Clase 1, División 1
	12 m
	49.40 m

	Calentadores de agua a fuego directo colocados fuera de construcciones, en muros que den hacia la planta de distribución
	25 m
	No Aplica

	A construcciones en cuyo interior existan estufas, calentadores de agua o parrillas eléctricas o a fuego directo
	15 m
	No Aplica

	El cajón de estacionamiento para vehículos distintos de los de reparto, auto-tanques o semirremolques
	10 m
	13.05 m


13.2.- De llenadera de recipientes transportables a:                                                                        Mínima     Existente
	Zona de venta al público
	10 m
	No Aplica

	Límite del predio de la planta de distribución
	15 m
	29.21 m

	Oficinas, bodegas, cuarto de servicio o caseta de vigilancia
	15 m
	23.79 m

	Boca de toma de recepción, suministro y carburación
	5 m
	10.28 m 

	Fuente de calor del sistema de sellado que no es adecuada para áreas clasificadas Clase 1, División 1
	12 m
	40.17 m

	Calentadores de agua a fuego directo colocados fuera de construcciones, en muros que den hacia la planta de distribución
	25 m
	No Aplica

	A construcciones en cuyo interior existan estufas, calentadores de agua o parrillas eléctricas o a fuego directo
	15 m
	No Aplica


Para efectos de medición de las distancias, éstas se consideran a partir de la unión entre la manguera y la tubería rígida y hasta el perímetro más próximo de la instalación de que se trate.

13.3.- De la boca de toma de recepción, suministro o carburación más cercana a:                        Mínima     Existente
	Límite del predio de la planta de distribución
	8 m
	13.17 m

	Zona de venta al público
	15 m
	No Aplica

	Oficinas, bodegas, cuarto de servicio o caseta de vigilancia
	15 m
	26.85 m

	Talleres, incluyendo los de equipos de carburación a Gas L.P.
	25 m
	23.86 m

	Almacén interno de combustible diferente al Gas L.P.
	20 m
	No Aplica

	Fuente de calor del sistema de sellado que no es adecuada para áreas clasificadas Clase 1, División 1
	12 m
	41.95 m

	Calentadores de agua a fuego directo colocados fuera de construcciones, en muros que den hacia la planta de distribución
	25 m
	No Aplica

	A construcciones en cuyo interior existan estufas, calentadores de agua o parrillas eléctricas o a fuego directo
	15 m
	No Aplica


13.4.- De bombas y compresores más cercanos a:                                                                       Mínima     Existente 
	Límite de sus zonas de protección
	0.8 m
	4.31 m


13.5.- De soportes de tomas de recepción, suministro o carburación de autoconsumo, o de la boca de toma del área de carga y descarga de diésel a:                                                                                                   Mínima      Existente 
	Parámetro
	
	

	Paño exterior del medio de protección contra impacto vehicular
	0.5 m
	  .60 m


13.6.- Del paño exterior del dique del cubeto de retención al:                                                        Mínima       Existente
	Parámetro
	
	

	Paño exterior del medio de protección contra impacto vehicular
	0.5 m
	No Aplica


Distancias mínimas externas de las tangentes de los recipientes de almacenamiento.

Las distancias mínimas entre elementos externos a la planta de distribución y la tangente de sus recipientes de almacenamiento deben ser las siguientes:                                                             
                                                                                                                                   Mínima              Existente
	Elemento
	Distancia 
	Distancia 

	a)
Almacén de combustible externo
	100 m
	No Aplica

	b)
Almacén de explosivos
	100
	No Aplica

	c)
Casa habitación
	100
	67.00m

	d)
Escuela
	100
	No Aplica

	e)
Hospital
	100
	No Aplica 

	f)
Iglesia
	100
	No Aplica

	g)
Lugar de reunión
	100*
	No Aplica

	h)
Recipientes de almacenamiento de otras plantas de distribución, depósito o suministro propiedad de terceros
	30
	No Aplica

	i)
Recipientes de almacenamiento de una estación de Gas L.P., para carburación
	15
	68.43m


II.- CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS
CALCULO DE LA BASE DE SUSTENTACIÓN PARA EL TANQUE DE ALMACENAMIENTO 
CAPACIDAD : 127,000 LTS     Qa= 5.00 t/m2
DATOS GEENRALES 
	CONCEPTO 
	CANTIDAD
	UNIDAD

	Peso del liquido
	127.00
	t

	Peso propio del tanque 
	20.50
	t

	Diámetro del tanque 
	2.65
	m

	Lonqitud del tanque 
	24.00
	m

	Separación entre bases a ejes 
	13.00
	m

	Angulo de área de apoyo 
	112.00
	Grados 

	Espesor de piso plataforma
	0.10
	m

	Capacidad del terreno 
	5.00
	t/m2

	Profundidad de desplante 
	1.50
	m

	Concreto f´c
	200
	Kg/cm2

	Acero fy
	4200
	Kg/cm2

	Densidad del suelo  
	1.6
	t/m3

	Densidad del concreto armado
	2.4
	t/m3

	Densidad del concreto simple 
	2.2
	t/m3


ANALISIS POR SISMO
	Coef. Sísmico C 
	0.32
	SI Qa>20t/m2 C=
	0.16

	Factor de ductilidad
	3.00
	Valor de C>20t/m2
	0.08

	L est. Es del grupo 
	A
	
	

	Incremento de C
	1.50
	Valor de C=
	0.16

	Peso total del tanque 
	147.50
	t
	

	Pesos de dados de cim.
	21.83
	t
	

	Peso de zapatas ( losa )
	114.24
	t
	

	Peso del rellenos
	203.99
	t
	

	Peso de las plantillas 
	13.09
	t
	

	Carga axial por base 
	250.33
	t
	

	F1
	11.80
	t
	

	F2
	1.75
	t
	

	Cortante total 
	13.55
	t
	

	Momento total
	40.55
	t/m
	


DATOS DE LA SECCION PROPUESTA
	A (m)
	8.50
	OK

	C (m)
	0.50
	

	C´(m)
	3.10
	

	h (m)
	0.40
	

	H (m)
	3.60
	

	Prof. De excav. (m)
	1.50
	

	Longitud (m)
	7.00
	OK

	Volado max. (m)
	4.00
	

	C´Fuera de semicírculo (m)
	0.45
	

	Plantilla (m)
	0.05
	


FATIGA DEL TERRENO
	Mod. De Sección
	69.42
	m´3
	

	Momento total
	40.55
	t-m
	

	Momento de diseño
	30.49
	t-m
	(M/1.33) para viento o sismo

	Esfuerzo máximo
	4.65
	t/m2
	bien

	Esfuerzo mínimo 
	3.77
	t/m2
	bien

	Momento resistente 
	587.48
	t-m
	

	F.S. Volteo 
	19.27
	>
	1.5 bien


RESISTENCIA REQUERIDA 

Combinación de carga ACI
D= Carga muerta 

L=Carga viva 

E= Carga del sismo

P/A =    4.21  T/M2
U =1.4D +1.7L                                               Pu=      350.46      t
U= 0.75 ( 1.4D +1.7L+1.87E )    

Mu=        51.71     t-m
DETERMINACION DE LA PRESION A NIVEL DE DESPLANTE DEL TERRRENO 

Esfuerzo máximo  =    6.63     t/m2     bien 

Esfuerzo mínimo   =    5.15     t/m2     bien
Excentricidad (e)    =     0.15     m
                      a     =     4.10     m
                      l      =      7.00    m
REACCION UNIFORME DEL SUELO 

Esfuerzo critico  =   8.14     t/m2     
REVISION POR FELXION

b´  =   12.31     m    
t    =     8.20     m

r    =     4.10     m 

Esfuerzo medio

     =    5.42   t/m2

Esfuerzo neto

     =    2.70   t/m2

Mu

     =   21.63  t-m   


Diseñara con Mu*1.1
     =   23.79   t-m

ANALIZANDO UNA FRANJA DE LOSA COMO VIGA TENEMOS:
Revisión del peralte por flexión 

Esf. permisible 

=
16.93
kg/cm2
Si



16.93
=
6*M/(b*h2)

Entonces  H= 31CM 

Peralte propuesto:
40 cm    ok 

El peralte efectivo será:
35 cm    ok
ARMADO DE LECHO INFERIOR 
Mr
=
2379414

kg-cm
Resistencia nominal

=
3.13

kg/cm2


Porcentaje de acero

=
0.000753
no rige

As min. por flex.


=
0.003333
rige

Tomamos   P


= 
0.003333

El área de acero será 

=
89.247

cm2

Usar varilla #


=
6

Área de una var.


=
2.8502

cm2

Separación a cada 

=
27

cm


Usar varilla #


=
6

a cada 

25 cm en ambas direcciones.
REVISION POR ADHERENCIA 

[image: image1.wmf]m

perm.



= 
56.00

kg/cm2
Perimetro var No.
:


6

=

6.0 cm

No. de varillas por m:


4

Suma de perim. por m

=
23.9

cm


Cortante =W*L


=
10.82

t

Cortante 


=
10816

kg

[image: image2.wmf]m

= V/(j*d* perim)

=
16.49

kg/cm2
16.49


<

56.00

kg/cm2

ok



ARMADO LARGO DE LECHO SUPERIOR 

Tomamos W

=
1.76

t/m2

Momento = W*L2 /2
=
14.08

t-m
Momento de diseño
=
15.49

t-m

1548800

kg-cm
Resist. Nominal

=
2.04

Porcent. de Acero
=
0.000489
no rige 

As min


=
0.0018

rige

Tomamos P. de Acero
=
0.0018

Area de acero

=
48.19

cm2



Usar varilla # :


5

Area de una var.

=
1.98

cm2

Separación a cada:

35

cm

Usar varilla 
#5   a cada 30 cm 

ARMADO CORTO DE LECHO SUPERIOR 
Tomamos W

=
1.76

t/m2

L


=
1.95

m

Momento = W*L2 /2
=
3.35

t-m

Momento de diseño
=
3.69

t-m

368658

kg-cm

Resist. Nominal

=
0.59


Porcent. de Acero
=
0.000141
no rige 

As min


=
0.0018

rige

Tomamos P. de Acero
=
0.0018


Area de acero

=
48.19

cm2



Usar varilla # :


5

Area de una var.

=
1.98

cm2

Separación a cada:

29

cm

Usar varilla 
#5   a cada 25 cm 

ARMADO DEL DADO

Momento de diseño 
=
Mu+Vu*H

Mu


=
51.71

t-m

Vu


=
17.27

t

Momento de diseño
=
106.98

t-m

T


=
39.62

t

As


=
14.90

cm2

P min


=
0.0018

As min


=
27.87

cm2

Tomaremos As

=
27.87

cm2

Usar varilla #

6

No. de varillas 

=
19.56

en cada cara 

Area de una var

=
2.85

cm2

Separación a cada
=
16

cm

Usar varilla #

=
6
a cada 
15 cm  (ambas caras) 

Estribos de # 

=
3
a cada 
15 cm
	CAPACIDAD DEL TANQUE (V)
	WP
	W
	WL
	A
	B
	C

	(litros)
	(kg)
	(kg)
	(kg)
	(m)
	(m)
	(m)

	127,000
	20,500
	147,500
	64,008
	24.00
	2.65
	13.00


	D
	D´
	E
	E´
	F
	G
	H

	(m)
	(m)
	(m)
	(m)
	(m)
	(m)
	(m)

	8.50
	0.50
	7.00
	3.10
	0.40
	1.50
	2.0


	
I
	J
	K
	L

	(m)
	(m)
	varilla #
	6
	varilla #
	5

	8.50
	0.50
	a cada (cm)
	25.
	a cada ( cm )
	30


	M
	N
	O

	varilla #
	6
	varilla #
	6
	varilla #
	6

	a cada (cm)
	25
	a cada (cm)
	25
	a cada ( cm )
	15


	P
	Q
	R
	Nota: El significado de cada una de las letras, así como esquema de dimensionamiento y armado se muestran en la siguiente hoja 

	estribos #
	3
	(m)
	(m)
	

	a cada (cm)
	15
	0.45
	7.15
	


BASES DE SUSTENTACIÓN PARA EL TANQUE DE ALMACENAMIENTO

Capacidad 127,000 litros   Qa= 5.00  t/m2

[image: image7.jpg]Francisco Javier Orduiia Rodriguez
Efren Rodriguez Reyes Gerente Técnico
Representante Legal ENTIDAD DE VERIFICACION S.A. DE C.V.

Registro UVSELP 191C




BASES DE SUSTENTACIÓN PARA EL TANQUE DE ALMACENAMIENTO

Capacidad 127,000 litros   Qa= 5.00  t/m2

[image: image8.png]Francisco Javier Orduifia Rodriguez

Efren Rodriguez Reyes Gerente Técnico
Representante Legal ENTIDAD DE VERIFICACION S.A. DE C.V.
Registro UVSELP 191C




NOTAS
1. Los diseños indicados son aplicables en condiciones de suelo húmedo cohesivo o friccionante para las capacidades de carga descritas en cada caso. (Confirmar con la mecánica de suelos )

2. En caso de tanques con silletas integradas, se despreciara la altura J de los esquemas. 

Concreto armado f´c= 200 kg/cm”

Concreto simple f´c = 100 kg/cm” (plantilla de 5cm de espesor)

Acero fy= 4200 kg/cm2


Recubrimientos mínimos: Zapatas 5 cm, dados 4 cm

· Para imperfecciones en acabado de sección circular de concreto J ajustar con Grout, sin uso excesivo de este.

· Se recomienda verificar en campo la distancia entre los ejes de las bases antes de construirlas.

El significado de cada una de las letras en los esquemas se describe a continuación:

V = Capacidad del tanque  (litros)





WP= Peso propio del tanque (kg)

W= Peso del tanque + Peso de agua (kg)
WL = Peso del gas líquido a 90 % (kg)

A = Longitud total del tanque (m) 

B= Diámetro del recipiente (m)

C = Distancia entre ejes de las bases (m)

D= Ancho del zapata en sentido longitudinal al tanque (m)

D´= Ancho de dado en sentido long. del tanque (m)
E= Ancho de zapata en sentido transversal al tanque (m) 

E´= Ancho de dado en sentido trans. del tanque (m)

F= Peralte de la zapata (m)

G =Profundidad de desplante sin plantilla (m)

H= Longitud libre del dado (m)

I  =Long. de dado sin silleta de concreto (m) 

J= Silleta de concreto (m)

K=Armado lecho superior de zapata en sentido transversal del tanque (v# @ cm)

L= Armado lecho superior de zapata en sentido longitudinal del tanque (v# @ cm)

M= Armado lecho inferior de zapata en sentido transversal del tanque (v# @ cm)

N= Armado lecho inferior de zapara en sentido  longitudinal del tanque (v# @ cm)

O= Armado vertical ambas caras de dado (v# @ cm)

P= Armado horizontal de dado (estribos) (v# @ cm)

Q= Sección de dado fuera de semicírculo (m)

R= Separación mínima transversal entre ejes de tanques de la misma capacidad (m) 

NPT= Nivel de piso terminado

CALCULO DE LA BASE DE SUSTENTACIÓN PARA EL TANQUE DE ALMACENAMIENTO 
CAPACIDAD : 166,900 LTS     Qa= 5.00 t/m2
DATOS GEENRALES 

	CONCEPTO 
	CANTIDAD
	UNIDAD

	Peso del liquido
	166.90
	t

	Peso propio del tanque 
	31.00
	t

	Diámetro del tanque 
	3.34
	m

	Longitud del tanque 
	20.41
	m

	Separación entre bases a ejes 
	10.40
	m

	Angulo de área de apoyo 
	112.00
	Grados 

	Espesor de piso plataforma
	0.10
	m

	Capacidad del terreno 
	5.00
	t/m2

	Profundidad de desplante 
	1.5
	m

	Concreto f´c
	200
	Kg/cm2

	Acero fy
	4.200
	Kg/cm2

	Densidad del suelo  
	1.6
	t/m3

	Densidad del concreto armado
	2.4
	t/m3

	Densidad del concreto simple 
	2.2
	t/m3


ANALISIS POR SISMO

	Coef. Sísmico C 
	0.32
	SI Qa>20t/m2 C=
	0.16

	Factor de ductilidad
	3.00
	Valor de C>20t/m2
	0.08

	L est. Es del grupo 
	A
	
	

	Incremento de C
	1.50
	Valor de C=
	0.16

	Peso total del tanque 
	197.50
	t
	

	Pesos de dados de cim.
	25.76
	t
	

	Peso de zapatas ( losa )
	146.76
	t
	

	Peso del rellenos
	262.61
	t
	

	Peso de las plantillas 
	16.82
	t
	

	Carga axial por base 
	324.92
	t
	

	F1
	15.83
	t
	

	F2
	2.06
	t
	

	Cortante total 
	17.89
	t
	

	Momento total
	53.96
	t/m
	


DATOS DE LA SECCION PROPUESTA
	A (m)
	9.80
	OK

	C (m)
	0.50
	

	C´(m)
	3.67
	

	h (m)
	0.40
	

	H (m)
	3.60
	

	Prof. De excav. (m)
	1.50
	

	Longitud (m)
	7.80
	OK

	Volado max. (m)
	4.65
	

	C´Fuera de semicírculo (m)
	0.45
	

	Plantilla (m)
	0.05
	


FATIGA DEL TERRENO
	Mod. De Sección
	99.37
	m´3
	

	Momento total
	53.96
	t-m
	

	Momento de diseño
	40.57
	t-m
	(M/1.33) para viento o sismo

	Esfuerzo máximo
	4.66
	t/m2
	bien

	Esfuerzo mínimo 
	3.84
	t/m2
	bien

	Momento resistente 
	872.53
	t-m
	

	F.S. Volteo 
	21.51
	>
	1.5 bien


RESISTENCIA REQUERIDA 

Combinación de carga ACI

D= Carga muerta 

L=Carga viva 

E= Carga del sismo

P/A =    4.25  T/M2
U =1.4D +1.7L                                               Pu=      454.89      t
U= 0.75 ( 1.4D +1.7L+1.87E )    

Mu=        68.80     t-m

DETERMINACION DE LA PRESION A NIVEL DE DESPLANTE DEL TERRRENO 

Esfuerzo máximo  =    6.64     t/m2     bien 

Esfuerzo mínimo   =    5.26     t/m2     bien
Excentricidad (e)    =     0.15     m
                      a     =     4.75     m
                      l      =      7.80    m

REACCION UNIFORME DEL SUELO 

Esfuerzo critico  =   8.19     t/m2     
REVISION POR FELXION

b´  =   14.25     m    
t    =     9.50     m

r    =     4.75     m 

Esfuerzo medio

     =    5.46   t/m2

Esfuerzo neto

     =    2.74   t/m2

Mu

     =   29.60  t-m   


Diseñara con Mu*1.1
     =   32.56   t-m

ANALIZANDO UNA FRANJA DE LOSA COMO VIGA TENEMOS:

Revisión del peralte por flexión 

Esf. permisible 

=
16.93
kg/cm2

Si



16.93
=
6*M/(b*h2)

Entonces  H= 34CM 

Peralte propuesto :
40 cm    ok 

El peralte efectivo será :
35 cm    ok

ARMADO DE LECHO INFERIOR 
Mr
=
3256435

kg-cm

Resistencia nominal

=
3.13

kg/cm2


Porcentaje de acero

=
0.000753
no rige

As min. por felx.


=
0.003333
rige

Tomamos   P


= 
0.003333

El área de acero será 

=
112.107

cm2

Usar varilla #


=
6

Área de una var.


=
2.8502

cm2

Separación a cada 

=
25

cm


Usar varilla #


=
6

a cada 

20 cm en ambas direcciones .

REVISION POR ADHERENCIA 

[image: image3.wmf]m

perm.



= 
56.00

kg/cm2

Perimetro var No.
:


6

=

6.0 cm

No. de varillas por m:


5
Suma de perim. por m

=
29.9

cm


Cortante =W*L


=
12.73

t

Cortante 


=
12733

kg

[image: image4.wmf]m

= V/(j*d* perim)

=
14.25

kg/cm2
14.25


<

56.00

kg/cm2

ok



ARMADO LARGO DE LECHO SUPERIOR 

Tomamos W

=
1.76

t/m2

Momento = W*L2 /2
=
19.03

t-m

Momento de diseño
=
20.93

t-m

2093058

kg-cm

Resist. Nominal

=
2.01


Porcent. de Acero
=
0.000483
no rige 

As min


=
0.0018

rige

Tomamos P. de Acero
=
0.0018


Area de acero

=
60.54

cm2



Usar varilla # :


5

Area de una var.

=
1.98

cm2

Separación a cada:

32

cm

Usar varilla 
#5   a cada 30 cm 

ARMADO CORTO DE LECHO SUPERIOR 

Tomamos W

=
1.76

t/m2

L


=
2.07

m

Momento = W*L2 /2
=
3.75

t-m

Momento de diseño
=
4.13

t-m

412980

kg-cm

Resist. Nominal

=
0.50


Porcent. de Acero
=
0.000119
no rige 

As min


=
0.0018

rige

Tomamos P. de Acero
=
0.0018


Area de acero

=
60.54

cm2



Usar varilla # :


5

Area de una var.

=
1.98

cm2

Separación a cada:

26

cm

Usar varilla 
#5   a cada 25 cm 

ARMADO DEL DADO

Momento de diseño 
=
Mu+Vu*H

Mu


=
68.80

t-m

Vu


=
22.81

t

Momento de diseño
=
141.80

t-m

T


=
52.52

t

As


=
19.74

cm2

P min


=
0.0018
As min


=
33.02

cm2

Tomaremos As

=
33.02

cm2

Usar varilla #

6

No. de varillas 

=
23.17

en cada cara 

Area de una var

=
2.85

cm2

Separación a cada
=
16

cm

Usar varilla #

=
6
a cada 
15 cm  (ambas caras) 

Estribos de # 

=
3
a cada 
15 cm
	CAPACIDAD DEL TANQUE (V)
	WP
	W
	WL
	A
	B
	C

	(litros)
	(kg)
	(kg)
	(kg)
	(m)
	(m)
	(m)

	166,900
	31,000
	197,900
	84,117.6
	20.41
	3.34
	10.40


	D
	D´
	E
	E´
	F
	G
	H

	(m)
	(m)
	(m)
	(m)
	(m)
	(m)
	(m)

	9.80
	0.50
	7.80
	3.67
	0.40
	1.50
	2.0


	
I
	J
	K
	L

	(m)
	(m)
	varilla #
	5
	varilla #
	5

	3.20
	0.53
	a cada (cm)
	25
	a cada ( cm )
	30


	M
	N
	O

	varilla #
	6
	varilla #
	6
	varilla #
	6

	a cada (cm)
	20
	a cada (cm)
	20
	a cada ( cm )
	15


	P
	Q
	R
	Nota: El significado de cada una de las letras, así como esquema de dimensionamiento y armado se muestran en la siguiente hoja 

	estribos #
	3
	(m)
	(m)
	

	a cada (cm)
	15
	0.45
	7.84
	


BASES DE SUSTENTACIÓN PARA EL TANQUE DE ALMACENAMIENTO

Capacidad 166,900 litros   Qa= 5.00  t/m2


BASES DE SUSTENTACIÓN PARA EL TANQUE DE ALMACENAMIENTO

Capacidad 166,900 litros   Qa= 5.00  t/m2


NOTAS

3. Los diseños indicados son aplicables en condiciones de suelo húmedo cohesivo o friccionante para las capacidades de carga descritas en cada caso. (Confirmar con la mecánica de suelos )

4. En caso de tanques con silletas integradas, se despreciara la altura J de los esquemas. 

Concreto armado f´c= 200 kg/cm”

Concreto siempre f´c = 100 kg/cm” (plantilla de 5cm de espesor)

Acero fy= 4200 kg/cm2


Recubrimientos mínimos: Zapatas 5 cm, dados 4 cm

· Para imperfecciones en acabado de sección circular de concreto J ajustar con Grout, sin uso excesivo de este.

· Se recomienda verificar en campo la distancia entre los ejes de las bases antes de construirlas.

El significado de cada una de las letras en los esquemas se describe a continuación:

V = Capacidad del tanque  (litros)





WP= Peso propio del tanque (kg)

W= Peso del tanque + Peso de agua (kg)

WL = Peso del gas líquido a 90 % (kg)

A = Longitud total del tanque (m) 

B= Diámetro del recipiente (m)

C = Distancia entre ejes de las bases (m)

D= Ancho del zapata en sentido longitudinal al tanque (m)

D´= Ancho de dado en sentido long. del tanque (m)

E= Ancho de zapata en sentido transversal al tanque (m) 

E´= Ancho de dado en sentido trans. del tanque (m)

F= Peralte de la zapata (m)

G =Profundidad de desplante sin plantilla (m)

H= Longitud libre del dado (m)

I  =Long. de dado sin silleta de concreto (m) 

J= Silleta de concreto (m)

K=Armado lecho superior de zapata en sentido transversal del tanque (v# @ cm)

L= Armado lecho superior de zapata en sentido longitudinal del tanque (v# @ cm)

M= Armado lecho inferior de zapata en sentido transversal del tanque (v# @ cm)

N= Armado lecho inferior de zapara en sentido  longitudinal del tanque (v# @ cm)

O= Armado vertical ambas caras de dado (v# @ cm)

P= Armado horizontal de dado (estribos) (v# @ cm)

Q= Sección de dado fuera de semicírculo (m)

R= Separación mínima transversal entre ejes de tanques de la misma capacidad (m) 

NPT= Nivel de piso terminado

Mayo de 2016

Proyectista

Ing. Jorge Dueñas Kittrell 
Cédula Prof. No. 1024155 DGP SEP

Representante Legal

Efrén Rodríguez Reyes

ENTIDAD DE VERIFICACIÓN S.A. DE C.V.

Francisco Javier Orduña Rodríguez

Gerente Técnico 

No. de Registro: UVSELP 191-C
  


_1527500453.unknown

