Planta de distribución de Gas L.P.

Propiedad de Gas Licuado S.A. de C.V.

Planta Sayula
Memoria Técnico-Descriptiva.

Sección  Sistema Contra Incendio
Planta de distribución de Gas L.P.

Propiedad de Gas Licuado S.A. de C.V.

Planta Sayula
Memoria Técnico-Descriptiva.

[image: image1.wmf]DIAM.

LONG. EQ.

SUMA

PERD

mm

TOT. (Ft)

LONG EQ.

LPM

GPM

PSI/100'

PSI

Kg/cm²

m

1

VALV. CHECK

101

24.462

24.462

1

VALV. COMP.

101

2.376

2.376

TUBERÍA

101

1.500

4.922

1

VALV. CHECK

101

24.462

24.462

2

TEE FLUJO LAT.

101

20.100

40.200

1

VALV. BOLA

101

2.376

2.376

1

CODO 90º

101

10.100

10.100

1

RED. BUSHING

101-51

36.200

36.200

TUBERÍA

101

8.000

26.248

2

CODO 90º

51

5.200

10.400

TUBERÍA

51

12.750

41.833

1

VALV. ANGULAR

51x32

1

MANGUERA

32

1

CHIFLÓN

32

1

TEE FLUJO R.

101

6.700

6.700

2

CODO 45º

101

5.400

10.800

1

RED. BUSHING

101-76

8.100

8.100

TUBERÍA

101

16.950

55.613

2

TEE FLUJO R.

76

5.100

10.200

3

CODO 90º

76

7.700

23.100

2

TEE FLUJO LAT.

76

15.300

30.600

2

RED. BUSHING

76

13.600

27.200

TUBERÍA

76

21.700

71.198

3

CODO 90º

51

5.200

15.600

TUBERÍA

51

11.950

39.208

1

VALV. ANGULAR

51x32

1

MANGUERA

32

1

CHIFLÓN

32

1

VALV. COMP.

51

1.188

1.188

1

CODO 90º

51

5.200

5.200

1

TEE FLUJO LAT.

51

10.300

10.300

TUBERÍA

51

7.950

26.084

1

TEE FLUJO R.

51

3.500

3.500

TUBERÍA

51

1.000

3.281

1

TEE FLUJO R.

51

3.500

3.500

TUBERÍA

51

1.000

3.281

1

TEE FLUJO R.

51

3.500

3.500

TUBERÍA

51

1.000

3.281

1

TEE FLUJO R.

51

3.500

3.500

TUBERÍA

51

1.000

3.281

1

TEE FLUJO LAT.

51

10.300

10.300

1

RED. BUSHING

51-13

21.000

21.000

TUBERÍA

51

1.000

3.281

1

CODO 90º

13

1.600

1.600

TUBERÍA

13

1.800

5.906

TOTAL PERDIDAS DINAMICAS (Hd)

=

31.304

0.146

1.462

L-M

7.506

29.83

7.881

27.7

2.079

0.005

0.050

K-L

34.581

59.65

15.760

0.375

0.130

0.009

0.091

J-K

6.781

119.30

31.519

1.050

0.071

0.018

0.183

H-J

6.781

178.94

47.276

2.030

0.138

0.010

0.097

G-H

6.781

238.54

63.022

3.840

0.260

0.186

1.865

F-G

6.781

298.24

78.795

4.970

0.337

0.024

0.237

E-F

42.772

328.06

86.673

6.200

2.652

0.293

2.925

HIDR. 2



350.00

92.47



8.71

0.6125

6.125

E-E'

54.808

350.00

92.470

7.59

4.160

0.102

1.022

D-E

162.298

678.06

179.14

3.87

6.281

0.4417

4.417

C-D

81.213

1,006.11

265.814

1.790

1.454

0.279

2.788

HIDR. 1



350.00

92.47



8.71

0.6125

6.125

C-C'

52.233

350.00

92.470

7.59

3.964

0.073

0.726

B-C

139.586

1,356.11

358.284

3.25

4.537

0.319

3.19

A-B

31.760

1,356.11

358.284

3.250

1.032

TRAMO

CANT.

ACCESORIOS

LONG. EQ.

FLUJO

PERDIDA REAL

Sección  Sistema Contra Incendio

[image: image2.png]PELIGRO, GAS INFLAMABLE

MUELLE DE LLENADO, TOMA
DE RECEPCION, TOMA DE
SUMINISTRO, TOMA DE
CARBURACION DE
AUTOCONSUMO, UNO POR
CADA LADO DE LA ZONA DE
ALMACENAMIENTO, COMO
MINIMO, Y, EN SU CASO, EN
EL PATIN DE RECEPCION

SE PROHISE EL PASO A VEHICULOS
O PERSONAS NO AUTORIZADOS|

ACCESOS A LA PLANTA DE
DISTRIBUCION, ZONAS
DE ALMACENAMIENTO Y
TRASIEGO Y, EN SU CASO,
EN EL PATIN DE RECEPCION

SE PROHIBE ENCENDER FUEGO.

ZONAS DE
ALMACENAMIENTO,
TRASIEGO Y
ESTACIONAMIENTOS PARA
VEHICULOS DE L EMPRESA
¥, EN SU CASO, EN EL PATIN
DE RECEPCION

MUELLE DE LLENADO,

LETREROS QUE INDIQUEN LOS A
TOMAS DE RECEPCION,
DIFERENTES PASOS DE LETREROS
SUMINISTRO ¥
MANIOBRAS A
CARBURACION
COMO MINIMO EN LA
CODIGO DE COLORES DELAS ENTRADA DE LA PLANTA DE
0 LETREROS :
TUBERiAS DISTRIBUCION Y ZONAS DE
ALMACENAMIENTO
EN EL INTERIOR Y EXTERIOR
‘SALIDA DE EMERGENCIA
DE LAS PUERTAS
PROHIBIDO EFECTUAR ZONAS DE TRASIEGO,
REPARACIONES A VEHICULOS EN LETRERO ALMACENAMIENTO Y DE
ESTAZONA CIRCULACION
VARIOS (VERDE CON
RUTA DE EVACUACION FLECHAS FLECHAS Y LETRAS

BLANCAS)





Memoria Técnico-Descriptiva

Planta de Distribución de Gas L.P.

Nombre del Proyecto:

“PLANTA SAYULA”

Sección:

Sistema Contra Incendio 
Propiedad de: 

GAS LICUADO S.A. de C.V
Domicilio: 

Km 110+750 de la Carr. Federal No. 54 

Guadalajara-Cd. Guzmán, Municipio de 

Sayula, Estado de Jalisco.

Fecha:

Mayo de 2016
I.- CUMPLIMIENTO CON LA NORMATIVIDAD
Especificaciones del proyecto contra incendio

Requisitos generales

· La planta de distribución cuenta con extintores, un sistema de enfriamiento por aspersión de agua sobre todos los recipientes de almacenamiento, y un sistema de hidrantes.
· La activación de las bombas de alimentación a los sistemas de agua contra incendio se efectúa por operación manual. 

· Los controles de arranque manual de los sistemas de agua contra incendio están instalados en lugares estratégicos, debidamente señalizados.

Sistemas de protección por medio de agua.

· Los sistemas de agua contra incendio son calculados hidráulicamente con base en los criterios establecidos en la norma NOM-001-SESH-2014.

Cisterna o tanque de agua

· Los sistemas de agua contra incendio son alimentados desde una cisterna y son para uso exclusivo de estos sistemas.
· La capacidad mínima de la cisterna es la que resulta de sumar 21 000 L a la requerida de acuerdo al cálculo hidráulico para la operación del sistema de enfriamiento durante 30 min, tomando como base el recipiente de almacenamiento de mayor superficie en la planta de distribución, calculada de la siguiente manera
El área correspondiente a la superficie mínima a cubrir con la aspersión directa debe calcularse usando la siguiente expresión:

	Sm
	=
	3.1416 * D * Lt
	* 0.9

	
	
	2
	


Dónde:

Sm = Superficie mínima a cubrir con aspersión directa [m²],

D = Diámetro exterior del recipiente de almacenamiento [m],

Lt = Longitud total del recipiente de almacenamiento incluyendo los casquetes [m].

El agua almacenada representa cuando menos el 95% de la capacidad mínima calculada de la cisterna.

Equipos de bombeo

El equipo de bombeo contra incendio esta compuesto por una bomba principal y, por una de respaldo.
	Principal
	Respaldo

	Motor eléctrico
	Motor de combustión interna


Se utiliza el mismo equipo de bombeo para abastecer simultáneamente tanto al sistema de hidrantes, como al de enfriamiento por aspersión de agua. Por lo que el sistema esta diseñado tomando en cuenta que simultáneamente funciona el sistema de aspersión del recipiente de almacenamiento de mayor área y los dos hidrantes  hidráulicamente más desfavorables de acuerdo a lo siguiente.
Caudal y presión de bombeo mínimos

· El caudal y presión de bombeo mínimos de cada uno de los equipos está de acuerdo a los requisitos del sistema de agua contra incendio que abastecen.
Caudal mínimo de bombeo del equipo principal y de respaldo

· Para el sistema de hidrantes: 700 L/min.
Para el sistema de enfriamiento por aspersión de agua: Es el requerido según el cálculo hidráulico para que se cubra con aspersión directa el área usando como base el recipiente de almacenamiento de la planta de distribución que presente la mayor superficie, considerando que por la boquilla hidráulicamente más desfavorable se debe emitir el caudal necesario para aplicar 10 L de agua por minuto a cada metro cuadrado de la superficie del recipiente de almacenamiento cubierto por el cono de agua que hacia él se proyecte desde dicha boquilla.

Presión mínima de bombeo

Sistema de hidrantes 

· La presión mínima de bombeo es la requerida según el cálculo para que, en la descarga del elemento hidráulicamente más desfavorable, se tenga una presión manométrica mínima de:

Hidrantes: 0.2942 MPa (3 kgf/cm²). 
Sistema de enfriamiento por aspersión de agua

· Es la requerida según cálculo para que, en la boquilla hidráulicamente más desfavorable, se alcancen las condiciones mínimas de caudal ya establecidas; asimismo, se establece de acuerdo con el coeficiente de descarga de la boquilla utilizada y, para el caso de la hidráulicamente más desfavorable, está no es menor a 0.1471 MPa (1.5 kgf/cm2).

· El sistema de bombeo alimenta tanto al sistema de hidrantes como al sistema de enfriamiento por aspersión de agua, la presión mínima es la que resulte al calcular el sistema considerando el caudal total conducido.

Hidrantes y monitores

· Los hidrantes cuentan con, una manguera de longitud máxima de 30 m, diámetro nominal de 38 mm (1.5”) y las mangueras equipadas con boquilla reguladora que permita surtir neblina.

· El sistema cubre el 100% de las áreas de almacenamiento, trasiego y estacionamiento de auto-tanques y vehículos de reparto.

· Las áreas mencionadas quedan dentro del radio de cobertura de los hidrantes.

Sistema de enfriamiento por aspersión de agua

Aspersores

· El agua descargada por los aspersores rocía directamente cuando menos el 90% de la superficie por encima del ecuador del recipiente de almacenamiento que corresponda.

· Para establecer dicha cobertura, los círculos proyectados por el agua de las boquillas de aspersión sobre el recipiente de almacenamiento se tocan cuando menos en un punto.

Los aspersores instalados en el sistema de enfriamiento por aspersión son del tipo cono lleno.

Válvulas del sistema de aspersión
· La activación de las válvulas de alimentación al sistema de enfriamiento por aspersión de agua se efectúa por operación manual remota por lo que están dentro de la zona de almacenamiento.

· Se cuenta con una válvula de bloqueo en cada línea de abastecimiento de agua al sistema de enfriamiento por aspersión de agua en cada uno de los recipientes de almacenamiento.

Sistema contra incendio compartido entre dos plantas de distribución colindantes.

· No aplica

Toma siamesa

· Se encuentra instalada en el exterior de la planta de distribución, en un lugar de fácil acceso para los vehículos de suministro de agua, una toma siamesa para inyectar directamente a la red contra incendio o a la cisterna, el agua que proporcionen los bomberos.
Sistema de protección por medio de extintores

Tipo, capacidad y cantidad mínima de extintores
· Los destinados a la protección de los tableros eléctricos que controlan los motores eléctricos de los equipos de bombeo de Gas L.P., y de agua contra incendio son a base de CO2, de cuando menos 4.5 kg de capacidad y se cuenta con un extintor por cada tablero eléctrico.

· Se cuenta con cuando menos 50 kg de polvo químico seco en uno o más extintores de tipo carretilla y, como mínimo, los extintores portátiles indicados en la siguiente tabla con capacidad de cuando menos 9 kg.
	Ubicación
	Cantidad

	Tomas de recepción
	1 por cada toma

	Tomas de carburación de autoconsumo
	1 por cada toma

	Tomas de suministro
	1 por cada toma

	Muelle de llenado para recipientes transportables
	1 por cada 5 llenaderas

	Fuente de calor del sistema de sellado
	1

	Zona de almacenamiento
	1 por cada recipiente

	Bombas y compresores para Gas L.P.
	1 por cada equipo

	Bombas para agua contra incendio
	              1 por cuarto de bombas

	Generador de energía eléctrica
	NO APLICA

	Talleres
	1 por taller

	Almacenes
	1 por almacén

	Estacionamiento de vehículos de reparto y auto-tanques
	1 por cada 10 cajones o fracción

	Estacionamiento de vehículos utilitarios y de personal de la planta de distribución
	1 por cada 15 cajones o fracción

	Sistema de vaciado de Gas L.P.
	1

	Patín de recepción
	NO APLICA  

	Caseta del patín de recepción
	NO APLICA

	Caseta de vigilancia
	1


Colocación de extintores

· Se encuentran colocados a una altura máxima de 1.5 m y mínima de 1.2 m, medida del piso a la parte más alta del extintor.

· Sujetados de tal forma que se puedan descolgar fácilmente para ser usados. Protegidos del sol y de la lluvia.

· Señalizados los lugares en donde están colocados.
Equipo de protección personal para combate de incendio

· Se cuenta con un gabinete que contiene, el equipo de protección personal para dos personas.

Cada equipo consiste cuando menos de: casco con protector facial, botas, guantes, pantalón y chaquetón para bombero, confeccionados a base de Nomex, Kevlar o materiales equivalentes.

· Cada gabinete está ubicado en un lugar señalizado.

Sistemas de seguridad

Sistema de alarma

· La planta de distribución cuenta con un sistema de aviso de emergencia mediante alarma sonora que es activada manualmente para alertar al personal de la misma en caso de emergencia.

Sistema de paro de emergencia

· Los actuadores son accionados a control remoto y son del tipo, neumático. No se utiliza Gas L.P., como fluido para operar el actuador neumático.

· En el sentido del flujo están colocadas las válvulas de cierre de operación manual, la de emergencia y la de exceso de flujo.

· La ubicación del botón que acciona la válvula de paro de emergencia está señalizado.

.CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS

Manejo de agua a presión: 

Para el manejo de agua a presión se contará con un sistema compuesto por los siguientes elementos:
1. Cisterna de seguridad con capacidad de 87.94 m3 de agua con las siguientes medidas: Planta 8.00 x 3.60 con una profundidad de 3.06 metros, éste recinto es subterráneo, construido con concreto armado y cuenta con acceso de personas de 0.70 x 0.70 metros, cárcamo de succión con medidas  de 4.00 x 1.20 metros y profundidad de 1.00 metro, su llenado se implementa a base de pipas.

2. Cuarto de máquinas que se encuentra a un lado de la cisterna con dimensiones en Planta de 3.25 x 3.85 metros y altura de 3.06 metros, cuenta con un acceso para maquinaria y/o personal.

Este cuarto de máquinas está equipado con los siguientes elementos:

· Bomba con motor de combustión a diésel de 42 H.P. y gasto de 1,500 L.P.M. a 5 Kg/cm2.

· Bomba con motor eléctrico de 25 H.P. y gasto de 1,500 L.P.M. a 5 Kg/cm2.

· Control automático de operación de la bomba eléctrica equipado con arrancadores a tensión reducida.
· Control automático para la bomba de combustible, que dará hasta 6 intentos de arranque.

· Tanque de combustible de 200 litros con tubo de nivel.

3. Red distribuidora construida con tubo de 101 mm., de diámetro de PVC, clase 11.2 Kg/cm2 y accesorios y conexiones de fierro fundido clase 8.5 Kg/cm2. Esta tubería se instaló subterránea a una profundidad de 1.00 metro; la red que alimenta al sistema de enfriamiento procede del cuarto de máquinas mismo que se localiza por el lado Sur de la zona de almacenamiento y eventualmente procederá de la toma siamesa colocada en el lindero Este y conectada a la red de distribución.

Este sistema alimenta a los siguientes componentes:

· Dos hidrantes y el riego por aspersión de 3 tanques de almacenamiento de gas L.P.

· Para el enfriamiento de cada tanque se cuenta con una válvula de compuerta de accionamiento manual de 51 mm. (2”) de diámetro.

· La tubería es de acero al carbón cédula 40 en su recorrido visible.

4. Tubería y elementos de rociado para los tanques:

· Cada tanque cuenta con un tubo de rociado paralelos al eje del mismo, ubicado simétricamente por arriba.

· Estas tuberías son de 51 mm (2”) de diámetro. Los tubos se instalaron a lo largo del tanque con el propósito de estandarizar la presión dinámica en toda la longitud.

· El rociado se hace por medio de boquillas aspersoras uniformemente repartidas y alineadas a lo largo de la tubería, colocando 22 boquillas en el tanque III y 26 en los tanques I y II. Las boquillas de rociado son Marca Spraying Systems tipo cono lleno, No. Cat. ½-HH-40 con un diámetro de entrada de ½” y un gasto individual de 29.82 L.P.M. a una presión de 1.5 Kg/cm2.
CALCULO DE CAPACIDADES

A) Capacidad mínima de la cisterna : 

La capacidad mínima de la cisterna, se obtiene del resultado del área en metros cuadrados del recipiente más grande de la Planta con dosificación de agua de 10 litros por metro cuadrado, la cual permite una operación continua durante treinta minutos.

Superficie
=     (  x  L  x  (  x  0.90   




      2

Superficie total
=   3.1416 x 13.26 x 3.50 x  0.90  = 65.61 m2






    2

Capacidad del tanque cisterna
=  S  x  10  lts.  x  30 min.







=  65.61 x 10  x  30







=  19,683.18 lts  +  21,000 lts







=40,683.18 lts

b) 
Gasto máximo requerido:

Calculando la superficie del tanque, tenemos que:

S  =  (  x  L  x  (  x  0.90  



2

Superficie total  =  3.1416  x  13.26  x  3.50  x  0.90   =  65.61 m2




2

Gasto requerido para enfriamiento del tanque:

Gr  =  65.61  x  10  =  656.10  L.P.M.

Gasto por hidrante  =  350  L.P.M.

Gasto por el uso simultaneo de 2 hidrantes  =  700 L.P.M. 

Gasto máximo requerido  =  656.10  +  700  =  1,356.10  L.P.M.
CALCULO DE PERDIDAS.

Zona de riego – parte mas alejada.

Pérdidas dinámicas de tubería de riego Tanque No. III.

[image: image3.png]A LA ENTRADA DE LA PLANTA

VELOCIDAD MAXIMA 10 KMH DE DISTRIBUCION Y ZONAS.
DE CIRCULACION
TG 6 ARG OEL
St ot AvuA contea Lemero oeAcUERDD AL PROVECTO
'VALVULA DE ALIMENTACION AL
'SISTEMA DE ENFRIAMIENTO POR. LETRERO JUNTO A LA VALVULA
o e [r— Eep—
'BOTON DE PARG DE EMERGENCIA| JUNTO A LA VALVULA DE
LETRERO PARO DE EMERGENCIA

PULSE PARA OPERAR





Pérdidas estáticas (por altura)  =
6.50 mt.

Nota: En el aspersor, el agua deberá salir con una presión de 1.5 Kg/cm2, que equivale a 15 mt. columna de agua; por lo que las pérdidas de carga totales serán:

H = Hd + He + 15 mt. = 31.304 mt. + 6.50 mt. + 15 mt.

H = 52.804 mt. columna de agua. 

c)
Selección de bombas:

Tomando como punto de partida los datos de las curvas de la familia de bombas Marca Crane Deming 4” x 4”, se seleccionó la correspondiente a 7” con un gasto de 1,500 L.P.M. contra 5 Kg/cm2 a 3,600  R.P.M.

d)
Cálculo de la potencia del motor:

Potencia = ( x Q x H   = C.F.



      76 x E

Donde:

(
=
Densidad del flujo = 998 kg/cm3
Q
=
Flujo requerido en m3/seg.

H
=
Pérdidas por fricción de los accesorios más presión de trabajo de los componentes en metros.

E
=
Eficiencia del motor de la bomba = 75%

76
=
Factor de conversión.

Sustituyendo valores:

Potencia    =    998 x 0.0226 x 52.804  =  20.90 H.P.




       76 x 0.75

La potencia con que cuenta la bomba es de 25 H.P.

e)
Prohibiciones:

Se prohíbe el uso en la planta de lo siguiente:

· Fuego

Para el personal con acceso a las zonas de almacenamiento y trasiego:

· Protectores metálicos en las suelas y tacones de los zapatos peines, excepto los de aluminio.
· Toda ropa de rayón, seda y materiales semejantes que puedan producir chispas.
· Toda clase de lámparas de mano a base de combustión y las eléctricas que no sean las apropiadas para atmósferas de gas inflamable.
Rótulos de seguridad

Sin perjuicio de los requisitos de señalización establecidos en la Norma Oficial Mexicana NOM-026-STPS-2008 o la que en su caso la sustituya, en el recinto de la planta de distribución se cuenta con letreros o pictogramas visibles, como se indica en la siguiente tabla:
[image: image4.wmf]DIAM.

LONG. EQ.

SUMA

PERD

mm

TOT. (Ft)

LONG EQ.

LPM

GPM

PSI/100'

PSI

Kg/cm²

m

1

VALV. CHECK

101

24.462

24.462

1

VALV. COMP.

101

2.376

2.376

TUBERÍA

101

1.500

4.922

1

VALV. CHECK

101

24.462

24.462

2

TEE FLUJO LAT.

101

20.100

40.200

1

VALV. BOLA

101

2.376

2.376

1

CODO 90º

101

10.100

10.100

1

RED. BUSHING

101-51

36.200

36.200

TUBERÍA

101

8.000

26.248

2

CODO 90º

51

5.200

10.400

TUBERÍA

51

12.750

41.833

1

VALV. ANGULAR

51x32

1

MANGUERA

32

1

CHIFLÓN

32

1

TEE FLUJO R.

101

6.700

6.700

2

CODO 45º

101

5.400

10.800

1

RED. BUSHING

101-76

8.100

8.100

TUBERÍA

101

16.950

55.613

2

TEE FLUJO R.

76

5.100

10.200

3

CODO 90º

76

7.700

23.100

2

TEE FLUJO LAT.

76

15.300

30.600

2

RED. BUSHING

76

13.600

27.200

TUBERÍA

76

21.700

71.198

3

CODO 90º

51

5.200

15.600

TUBERÍA

51

11.950

39.208

1

VALV. ANGULAR

51x32

1

MANGUERA

32

1

CHIFLÓN

32

1

VALV. COMP.

51

1.188

1.188

1

CODO 90º

51

5.200

5.200

1

TEE FLUJO LAT.

51

10.300

10.300

TUBERÍA

51

7.950

26.084

1

TEE FLUJO R.

51

3.500

3.500

TUBERÍA

51

1.000

3.281

1

TEE FLUJO R.

51

3.500

3.500

TUBERÍA

51

1.000

3.281

1

TEE FLUJO R.

51

3.500

3.500

TUBERÍA

51

1.000

3.281

1

TEE FLUJO R.

51

3.500

3.500

TUBERÍA

51

1.000

3.281

1

TEE FLUJO LAT.

51

10.300

10.300

1

RED. BUSHING

51-13

21.000

21.000

TUBERÍA

51

1.000

3.281

1

CODO 90º

13

1.600

1.600

TUBERÍA

13

1.800

5.906

TOTAL PERDIDAS DINAMICAS (Hd)

=

31.304

0.146

1.462

L-M

7.506

29.83

7.881

27.7

2.079

0.005

0.050

K-L

34.581

59.65

15.760

0.375

0.130

0.009

0.091

J-K

6.781

119.30

31.519

1.050

0.071

0.018

0.183

H-J

6.781

178.94

47.276

2.030

0.138

0.010

0.097

G-H

6.781

238.54

63.022

3.840

0.260

0.186

1.865

F-G

6.781

298.24

78.795

4.970

0.337

0.024

0.237

E-F

42.772

328.06

86.673

6.200

2.652

0.293

2.925

HIDR. 2



350.00

92.47



8.71

0.6125

6.125

E-E'

54.808

350.00

92.470

7.59

4.160

0.102

1.022

D-E

162.298

678.06

179.14

3.87

6.281

0.4417

4.417

C-D

81.213

1,006.11

265.814

1.790

1.454

0.279

2.788

HIDR. 1



350.00

92.47



8.71

0.6125

6.125

C-C'

52.233

350.00

92.470

7.59

3.964

0.073

0.726

B-C

139.586

1,356.11

358.284

3.25

4.537

0.319

3.19

A-B

31.760

1,356.11

358.284

3.250

1.032

TRAMO

CANT.

ACCESORIOS

LONG. EQ.

FLUJO

PERDIDA REAL


[image: image5.jpg]Francisco Javier Orduiia Rodriguez
Efren Rodriguez Reyes Gerente Técnico
Representante Legal ENTIDAD DE VERIFICACION S.A. DE C.V.

Registro UVSELP 191C




Como mínimo, existe un letrero o pictograma visible en cada uno de los lugares señalados en la tabla 

La ruta de evacuación cuenta con, cuando menos, diez señalamientos.

Mayo de 2016
[image: image6.png]Francisco Javier Orduifia Rodriguez

Efren Rodriguez Reyes Gerente Técnico
Representante Legal ENTIDAD DE VERIFICACION S.A. DE C.V.
Registro UVSELP 191C




Proyectista

Ing. Jorge Dueñas Kittrell 
Cédula Prof. No. 1024155 DGP SEP

Representante Legal

Efrén Rodríguez Reyes

ENTIDAD DE VERIFICACIÓN S.A. DE C.V.

Francisco Javier Orduña Rodríguez

Gerente Técnico 

No. de Registro: UVSELP 191-C
� EMBED Excel.Sheet.8  ���








  


_1527532084.xls
Hoja1

		TRAMO		CANT.		ACCESORIOS		DIAM.		LONG. EQ.		LONG. EQ.		SUMA		FLUJO				PERD		PERDIDA REAL

								mm				TOT. (Ft)		LONG EQ.		LPM		GPM		PSI/100'		PSI		Kg/cm²		m

		A-B		1		VALV. CHECK		101		24.462		24.462		31.760		1,356.11		358.284		3.250		1.032		0.073		0.726

				1		VALV. COMP.		101		2.376		2.376

						TUBERÍA		101		1.500		4.922

		B-C		1		VALV. CHECK		101		24.462		24.462		139.586		1,356.11		358.284262		3.25		4.536545		0.3190256681		3.1902566807

				2		TEE FLUJO LAT.		101		20.100		40.200

				1		VALV. BOLA		101		2.376		2.376

				1		CODO 90º		101		10.100		10.100

				1		RED. BUSHING		101-51		36.200		36.200

						TUBERÍA		101		8.000		26.248

		C-C'		2		CODO 90º		51		5.200		10.400		52.233		350.00		92.470		7.59		3.964		0.279		2.788

						TUBERÍA		51		12.750		41.833

		HIDR. 1		1		VALV. ANGULAR		51x32								350.00		92.47				8.71		0.6125175809		6.1251758087

				1		MANGUERA		32

				1		CHIFLÓN		32

		C-D		1		TEE FLUJO R.		101		6.700		6.700		81.213		1,006.11		265.814		1.790		1.454		0.102		1.022

				2		CODO 45º		101		5.400		10.800

				1		RED. BUSHING		101-76		8.100		8.100

						TUBERÍA		101		16.950		55.613

		D-E		2		TEE FLUJO R.		76		5.100		10.200		162.298		678.06		179.14		3.87		6.28092099		0.4416962722		4.4169627215

				3		CODO 90º		76		7.700		23.100

				2		TEE FLUJO LAT.		76		15.300		30.600

				2		RED. BUSHING		76		13.600		27.200

						TUBERÍA		76		21.700		71.198

		E-E'		3		CODO 90º		51		5.200		15.600		54.808		350.00		92.470		7.59		4.160		0.293		2.925

						TUBERÍA		51		11.950		39.208

		HIDR. 2		1		VALV. ANGULAR		51x32								350.00		92.47				8.71		0.6125175809		6.1251758087

				1		MANGUERA		32

				1		CHIFLÓN		32

		E-F		1		VALV. COMP.		51		1.188		1.188		42.772		328.06		86.673		6.200		2.652		0.186		1.865

				1		CODO 90º		51		5.200		5.200

				1		TEE FLUJO LAT.		51		10.300		10.300

						TUBERÍA		51		7.950		26.084

		F-G		1		TEE FLUJO R.		51		3.500		3.500		6.781		298.24		78.795		4.970		0.337		0.024		0.237

						TUBERÍA		51		1.000		3.281

		G-H		1		TEE FLUJO R.		51		3.500		3.500		6.781		238.54		63.022		3.840		0.260		0.018		0.183

						TUBERÍA		51		1.000		3.281

		H-J		1		TEE FLUJO R.		51		3.500		3.500		6.781		178.94		47.276		2.030		0.138		0.010		0.097

						TUBERÍA		51		1.000		3.281

		J-K		1		TEE FLUJO R.		51		3.500		3.500		6.781		119.30		31.519		1.050		0.071		0.005		0.050

						TUBERÍA		51		1.000		3.281

		K-L		1		TEE FLUJO LAT.		51		10.300		10.300		34.581		59.65		15.760		0.375		0.130		0.009		0.091

				1		RED. BUSHING		51-13		21.000		21.000

						TUBERÍA		51		1.000		3.281

		L-M		1		CODO 90º		13		1.600		1.600		7.506		29.83		7.881		27.7		2.079		0.146		1.462

						TUBERÍA		13		1.800		5.906

																						TOTAL PERDIDAS DINAMICAS (Hd)		=		31.304






