| PLANTA DE ALMACENAMIENTO PARA LA DISTRIBUCIÓN DE GAS L.P. | SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, SEGURIDAD OPERATIVA Y PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE, SASISOPA. | Edición 1. Revisión 0. Fecha: 11/Febrero/2018 Fecha de aprobación: 1 Marzo 2018. |
| --- | --- | --- |
| Procedimiento de fuga en vehículo de reparto |  |  |
| Revisado por: José Luis Servín Calderón | Aprobado por: Ing. Jesús Alonso Miranda Rosas | FOR-MG-PF-001 |

PROCEDIMIENTO PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN A SINIESTROS OCASIONADOS POR EL MANEJO DE VEHÍCULOS QUE TRANSPORTAN Y DISTRIBUYEN GAS L.P. EN RECIPIENTES PORTÁTILES EN CUMPLIMIENTO CON LO QUE DICTA LA NORMA NOM-0007-SESH-2010

- Fuga en la válvula de servicio por empaque orrin en mal estado:

- Si la fuga se da circulando en ruta deberá de regresar a la planta inmediatamente y realizar el cambio del cilindro.

- Si la fuga se da en el interior del domicilio, dar aviso para que se apague toda llama que se encuentre encendida y de esta manera evitar un flamazo.

- El chofer por su parte suprimirá la fuga de momento abriendo y cerrando la válvula de servicio dando la oportunidad que el empaque orrin se acomode y elimine por completo la fuga. Inmediatamente después regresara el cilindro al vehículo señalando la falla y en su lugar dejara otro en perfecto estado.

- Fuga al pie de la válvula que va roscada al coplee de la cabeza superior del cilindro:

- Si la fuga se da en el interior del domicilio del cliente por más mínima que esta sea no se debe de dejar el cilindro. Se cambiara por otro en perfecto estado.

- Fuga en la boca de la válvula de servicio al conectar el pictel:

- Para suprimir la fuga se desconecta el pictel y se le pondrá teflón a la rosca de la tuerca izquierda y se conectara nuevamente.

- Fuga en el centro de la tuerca izquierda al conectar el pictel:

- La fuga se da por fractura en la punta pool del pictel que esta soldada con plata y estaño, por lo tanto es difícil detectar la ruptura ya que es muy pequeña, para estos casos se recomienda cambiar el pictel y mientras esto se lleva a cabo el cilindro quedara totalmente cerrado.

- Fuga en la válvula de servicio y llenado:

- Esta fuga se presenta por problemas en el asiento del vástago que no cierra bien aquí lo que hay que hacer es conectar un pictel usado con la punta que va hacia el regulador doblada y de esta manera quedara suprimida la fuga.

- Fuga por fondo picado al bajar el cilindro y proceder a conectarlo:

- Cerrar la válvula de servicio e invertir el cilindro que el protector de la válvula quede en la parte inferior y el fondo quede en la parte superior, de esta manera la fuga de gas líquido, se convertirá en fuga de gas vapor, inmediatamente después se taponara el poro con una cuña cónica de madera dependiendo el diámetro que esta sea. Por otra parte el cilindro se señalara para su respectivo cambio.

- Recomendaciones adicionales:

- Todas las revisiones que se realicen para detectar fugas se harán exclusivamente con agua jabonosa.

- Queda estrictamente prohibido dejar cilindros con fugas en los domicilios de nuestros clientes, por más mínima que esta sea.

- En caso de detectarse una condición de riesgo tanto para el vendedor como el cliente no deberá de realizarse el servicio, indicándole al cliente las anomalías detectadas para su pronta reparación.

- El personal vendedor no tiene autorizado el realizar cambio de accesorios, reparaciones o colocar instalaciones de aprovechamiento de gas.