


MEMORIA TÉCNICO DESCRIPTIVA Y JUSTIFICATIVA
DE LA PLANTA DE ALMACENAMIENTO  PARA DISTRIBUCIÓN     
DE GAS L.P.

INSTALADA EN:

LIBRAMIENTO SALTILLO – NUEVO LAREDO KM. 20 + 800
MUNICIPIO DE ESCOBEDO,  EDO. DE NUEVO LEON
_________________________________________________________________________

PROPIEDAD DE:

NUEVO GAS, S.A. DE C.V.
          _________________________________________________________________________

REVISIONES DE FECHA: NOVIEMBRE DE 2017.  
1.-Se actualizan planos y memoria técnico-descriptivas de las instalaciones de la Planta de acuerdo a la Norma Oficial Mexicana NOM-001-SESH-2014 “Plantas de Distribución de gas L.P., Diseño, Construcción y Condiciones Seguras en su Operación”, editada por la Secretaria de energía, Dirección General de Normas, Publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 22 de Octubre de 2014.
___________________________________________________________________
VEASE PLANO (Nuevo gas-CIV1, Nuevo gas-CIV2, Nuevo gas-PLM, Nuevo gas-MEC, 
Nuevo gas-ELE, Nuevo gas-INC.) DE FECHA NOVIEMBRE DE 2017.
 ___________________________________________________________________
TITULO DE PERMISO DE DISTRIBUCIÓN MEDIANTE PLANTA DE DISTRIBUCIÓN DE GAS L.P. OTORGADO POR LA CRE.
No.   LP/14537/DIST/PLA/2016          FECHA    17 DE MARZO DE 2016
    VICTOR MANUEL GARZA GONZALEZ             ING. ALEJANDRO FUENTES RAMÍREZ        ING. JOSE GUADALUPE ZAVALA ANDRADE
    REPRESENTANTE LEGAL                                   CED. PROF. 201648 DGP-SEP                          No. De REGISTRO   UVSELP 043-C
1 de 3

1)
CLASIFICACIÓN.

Planta de Distribución de Gas L.P.

2)
DISEÑO.
El diseño se hizo apegándose a los lineamientos que señala el Reglamento de la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional, en el ramo del Petróleo y en el Reglamento de Gas Licuado de Petróleo de fecha 5 de diciembre de 2007, así como en la Norma Oficial Mexicana NOM-001-SESH-2014 “Plantas de Distribución Gas L.P. Diseño, construcción y condiciones seguras en su operación”, editada por la Secretaría de Energía y publicada en el Diario Oficial de la Federación el día Miércoles 22 de Octubre de 2014.
3)
SUPERFICIE DEL TERRENO.
El terreno que ocupa la Planta afecta una forma irregular y tendrá una superficie de 21 075.17 metros cuadrados.
4)
UBICACIÓN, COLINDANCIAS Y ACTIVIDADES.
a)
UBICACIÓN:

La Planta se encuentra ubicado en el Libramiento Saltillo – Nuevo Laredo Km. 20 + 800 en el municipio de Escobedo, Estado de Nuevo León.
b)
COLINDANCIAS:
       Las colindancias del terreno que ocupa la Planta de Distribución de Gas L.P., son las siguientes:

Al Norte, en 191.33 metros (73.48 + 30.00 + 87.85 metros medidos perimetralmente) con terreno sin actividad propiedad de la empresa Nuevo Gas S.A. de C.V.
Al Sur en 161.33 metros con el derecho de vía del Libramiento Saltillo – Nuevo Laredo.
Al Este en 116.97 metros con terreno sin actividad propiedad de la empresa Nuevo Gas S.A. de C.V.
Al Oeste, en 146.97 metros con terreno sin actividad propiedad de particulares.
    VICTOR MANUEL GARZA GONZALEZ           ING. ALEJANDRO FUENTES RAMÍREZ          ING. JOSE GUADALUPE ZAVALA ANDRADE
     REPRESENTANTE LEGAL                              CED. PROF. 201648 DGP-SEP                          No. De REGISTRO   UVSELP 043-C
2 de 3

c)
ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN EN LAS COLINDANCIAS:
En ninguna de las colindancias mencionadas anteriormente, se desarrollan actividades que pongan en peligro la operación normal de la Planta de Distribución de Gas L.P.
Así mismo, dentro de un radio de 100.00 metros a partir de las tangentes de los recipientes de almacenamiento, no se encuentra ningún almacén de combustibles externo, almacén de explosivos, casa habitación, hospital, escuela, iglesia, lugar de reunión; además dentro de un radio de 30.00 metros a partir de la tangente de los recipientes de almacenamiento no se encuentran recipientes de almacenamiento de otras plantas de distribución, deposito o suministro propiedad de terceros y dentro de un radio de 15.00 metros a partir de la tangente de los recipientes de almacenamiento no se encuentran recipientes de almacenamiento de una estación de Gas L.P., para carburación respectivamente.

La ubicación de esta Planta de Distribución de Gas L.P., por no tener ninguna actividad en sus colindancias que represente riesgos a la operación normal de la misma, se considera técnicamente correcta.
                                                                                                                                                                                                                      _____________________________________                         ______________________________________
      VICTOR MANUEL GARZA GONZALEZ                          ING. ALEJANDRO FUENTES RAMÍREZ

              REPRESENTANTE LEGAL                                                                  INGENIERO CIVIL

        PLANTA DE  DISTRIBUCION DE GAS L.P.                                         CED. PROF. 201648 DGP-SEP

                                                                                             PROYECTISTA CIVIL
______________________________________

ING. JOSE GUADALUPE ZAVALA ANDRADE
INGENIERO INDUSTRIAL MECANICO

CED. PROF. 201648 DGP-SEP

UNIDAD DE VERIFICACION EN MATERIA DE GAS L.P.

No. DE REG. UVSELP 043-C AUTORIZADO POR EMA - ASEA

3 de 3

21



