


PLANO  SISTEMA  CONTRA  INCENDIO
  Y  SEGURIDAD

(No. Nuevo gas-INC)
1)
REQUISITOS GENERALES


Esta Planta de Distribución de Gas L.P. cuenta con medidas de seguridad para prevenir, controlar y combatir incendios, por medio de una serie de elementos de contra incendio.

Extintores portátiles
Extintores de carretilla

Accesorios de protección

Alarma

Sistema de hidrantes
Manejo de agua a presión

Sistema de enfriamiento por aspersión

Botones de paro de emergencia
2)  SISTEMA DE PROTECCION POR MEDIO DE AGUA



Este sistema de protección se encuentra construido por medio de una red distribuidora de agua.


       Red distribuidora, construida con tubo de PVC, Clase 11.2 Kg/cm2, accesorios y conexiones de fierro fundido Clase 8.5 Kg/cm2. Esta tubería se encuentra instalada subterránea a una profundidad de 1.00 metros, la red que alimenta al sistema de enfriamiento inicia su recorrido saliendo del cuarto de máquinas con  tubería de 101 mm de diámetro tanto en su recorrido visible y en su trayecto oculta es de 152 mm de diámetro con tubo de PVC y en la alimentación de aspersores en tubería de acero al carbón cedula 40; y  en forma visible de 51 mm de diámetro.

A)  CAUDAL DE BOMBEO MINIMO


Calculando el caudal mínimo de bombeo se utilizaron los datos siguientes:


      Sm  =  Superficie mínima a cubrir con aspersión directa (m2)

           D     =  Diámetro exterior del recipiente de almacenamiento (m)



Lt    =  Longitud total del recipiente de almacenamiento incluyendo los casquetes  (m)
  VICTOR MANUEL GARZA GONZALEZ                 ING. JAVIER MENDOZA GOMEZ           ING. JOSE GUADALUPE ZAVALA ANDRADE
   REPRESENTANTE LEGAL                             CED. PROF. 2765169 DGP-SEP                    No. De REGISTRO   UVSELP 043-C
1 de 9

                                               π x ø x L 

 Superficie mínima (Sm)   =  ------------  x  0.90

 


                  2

        3.1416 x  3.38 x  29.91
Superficie mínima (Sm)   =   ------------------------------  x  0.90    =  142.92 m2




              2


Gasto requerido para el sistema de enfriamiento:

Gr  = (142.92 x 10) + 700  = 2 129.20  L.P.M.
B)
CISTERNA DE AGUA
La capacidad mínima de la cisterna, se obtiene del resultado de sumar 21,000 litros a la descarga para el enfriamiento de la superficie mínima a cubrir con aspersión directa del recipiente de mayor superficie de la Planta, lo cual permita una operación continua durante treinta minutos.



Calculando la capacidad mínima de la cisterna, se utilizaron los datos siguientes:


      Sm  =  Superficie mínima a cubrir con aspersión directa (m2)

           D     =  Diámetro exterior del recipiente de almacenamiento (m)



Lt    =  Longitud total del recipiente de almacenamiento incluyendo los casquetes  (m)
                                               π x ø x L 

 Superficie mínima (Sm)   =  ------------  x  0.90

 


                  2

        3.1416 x  3.38 x  29.91
Superficie mínima (Sm)   =   ------------------------------  x  0.90    =  142.92 m2




              2


Capacidad mínima de la cisterna  =   (Sm x  30 x 10) + 21,000




                                =   (142.92 x 30 x 10) + 21,000

Capacidad mínima de la cisterna  =   63 876.00 Litros

    VICTOR MANUEL GARZA GONZALEZ                ING. JAVIER MENDOZA GOMEZ           ING. JOSE GUADALUPE ZAVALA ANDRADE
      REPRESENTANTE LEGAL                            CED. PROF. 2765169 DGP-SEP                    No. De REGISTRO   UVSELP 043-C
2 de 9

La cisterna con la que es alimentado cuenta una capacidad de  88 660 litros y cuenta con las siguientes medidas en planta:




Largo




6.50 m




Ancho




4.40 m




Profundidad



3.10 m
Este recinto se encuentra instalado bajo piso, construido con concreto armado y con acceso para personas, su llenado se realizara a base de pipas.
C)
PRESION MINIMA DE BOMBEO
CALCULO DE PERDIDAS.

Zona de riego - Parte más alejada.
                TRAMO     LONGITUD    DIAMETRO      GASTO      GASTO       PERDIDA       PERDIDA REAL
                                      (Metros)       (Pulgadas)       ( L.P.M.)      (L.P.S.)     (m/km Tubo)          (metros)
	
	
	
	
	
	
	

	A-B                  
	  1.50
	2
	      61.32
	        1.022
	         6.34
	     0.009

	B-C
	  0.70
	2
	    122.64
	        2.044
	       22.88
	     0.016

	C-D
	  1.50
	2
	    183.96
	        3.066
	       48.49
	     0.072

	D-E
	  1.50
	2
	    245.28
	        4.088
	       82.60
	     0.123

	E-F
	  1.50
	2
	    306.60
	        5.110
	     124.87
	     0.187

	F-G
	  1.50
	2
	    367.92
	        6.132
	     175.02
	     0.262

	G-H
	  1.50
	2
	    429.74
	        7.154
	     232.85
	     0.349

	H-I
	  1.50
	2
	    490.56
	        8.176
	     298.17
	     0.447

	I-J
	  1.50
	2
	    551.88
	        9.198
	     370.85
	     0.556

	J-K
	  1.50
	2
	    613.20
	      10.220
	     467.58
	     0.701

	K-L
	  1.50
	2
	    674.54
	      11.242
	     556.00
	     0.834

	L-M
	  1.50
	2
	    735.84
	      12.264
	     606.54
	     0.909

	A-B                  
	   1.50
	 2
	70   797.16
	 13.286
	   657.08
	        0.986

	B-C
	   1.50
	 2
	 858.48
	 14.308
	   707.62
	        1.061

	C-D
	   1.50
	 2
	 919.80
	 15.330
	   758.16
	        1.137

	D-E
	   3.00
	 4
	1349.04
	 22.484
	     69.18
	        0.207

	E-F
	 46.80
	 4
	2698.08
	 44.968
	     81.17
	        3.798

	F-G
	 75.60
	 6
	3398.08
	 56.634
	     51.96
	        3.928

_______________

      11.654 m

	
	
	
	
	
	
	


VICTOR MANUEL GARZA GONZALEZ              ING. JAVIER MENDOZA GOMEZ         ING. JOSE GUADALUPE ZAVALA ANDRADE
                 REPRESENTANTE LEGAL                          CED. PROF. 2765169 DGP-SEP                 No. De REGISTRO   UVSELP 043-C
3 de 9
              Pérdidas estáticas  =   3.00 succión


            7.00 altura


            ------


          10.00 metros

10.00  +  11.654  =  21.654 =  2.61  Kg/cm2
D) EQUIPO DE BOMBEO



El equipo de sistema contra incendio está diseñado para abastecer simultáneamente al sistema de aspersión del recipiente de almacenamiento y los hidrantes más desfavorables, por tal motivo está equipado con los siguientes elementos:

    Cálculo de la potencia del motor de la bomba:


         ρ x Q x H

Potencia  =   ------------- = C.F.


            76 x E
Donde:

ρ
= Densidad del agua = 998 Kg/m3
Q
= Flujo requerido en m3/seg
H = Pérdidas por fricción de los accesorios más presión de trabajo de los componentes en                 metros. 
E
= Eficiencia del motor eléctrico de la bomba = 85 %

76
= Factor de conversión.
Sustituyendo valores: 


       998 x  0.056 x 31.65 

Potencia  =  -------------------------    =  27.38

                76 x 0.85

La potencia del motor  eléctrico con que cuenta la bomba es de 30 H.P.

VICTOR MANUEL GARZA GONZALEZ              ING. JAVIER MENDOZA GOMEZ         ING. JOSE GUADALUPE ZAVALA ANDRADE
                 REPRESENTANTE LEGAL                          CED. PROF. 2765169 DGP-SEP                 No. De REGISTRO   UVSELP 043-C
4 de 9
El equipo de bombeo se compondrá de:

Una bomba marca Cuma modelo K3L Tamaño 4” x 3”, correspondiente a 4” de succión y de 3” de descarga con motor eléctrico de 30.0 H.P. y una capacidad de 3 500 L.P.M. contra 5 Kg/cm2 a 3 450 R.P.M.

Una bomba marca Cuma modelo K3L Tamaño 4” x 3”, correspondiente a 4” de succión y de 3” de descarga con motor de combustión interna de 42.0 H.P. y una capacidad de 3 500 L.P.M. contra 5 Kg/cm2 a 3 450 R.P.M.
Este sistema está dentro de un área destinada para el equipo contra incendio y aun costado de la cisterna y con un fácil acceso para el personal para la reparación de la maquinaria.

E) HIDRANTES



En la red distribuidora de agua del sistema contra incendio, se cuenta con seis hidrantes ubicados estratégicamente para cubrir al 100% con el radio de cobertura a la zona de almacenamiento, áreas de trasiego y estacionamiento. Cuentan con manguera de 30.00 metros de longitud y un diámetro de 38 mm (1 ½”) de diámetro, equipada con boquilla reguladora que permita surtir neblina.

F) SISTEMA DE ENFRIAMIENTO POR ASPERSION DE AGUA



El rociado directo de los aspersores cubrirá como mínimo el 90% de la superficie por encima del ecuador del recipiente de almacenamiento y dicha cobertura de los círculos que se proyectan por el agua de las boquillas de aspersión se tocan como mínimo en un punto.

          Para el cálculo de la superficie se utilizaron los datos siguientes:


      Sm  =  Superficie mínima a cubrir con aspersión directa (m2)

           D     =  Diámetro exterior del recipiente de almacenamiento (m)



Lt    =  Longitud total del recipiente de almacenamiento incluyendo los casquetes  (m)
                                               π x ø x L 

 Superficie mínima (Sm)   =  ------------  x  0.90

 


                  2

         VICTOR MANUEL GARZA GONZALEZ           ING. JAVIER MENDOZA GOMEZ           ING. JOSE GUADALUPE ZAVALA ANDRADE
          REPRESENTANTE LEGAL                        CED. PROF. 2765169 DGP-SEP                    No. De REGISTRO   UVSELP 043-C
5 de 9
        3.1416 x  3.38 x  29.91
Superficie mínima (Sm)   =   ------------------------------  x  0.90    =  142.92 m2




                 2


Para el enfriamiento de cada recipiente se cuenta con dos tubos de rociado de 51 mm (2”) de diámetro, instalados a lo largo y paralelos al eje del mismo, con el propósito de estandarizar la presión dinámica en toda su longitud.

El rociado se hace colocando boquillas aspersores uniformemente repartidas y alineadas a lo largo de la tubería, colocando 44 boquillas en el recipiente no. I y 40 en el recipiente no. II. Las boquillas de rociado son de la Marca Spraying Systems tipo recto Modelo 3/2”-HH-7 con un gasto de 61.32 L.P.M. y a una presión de 3 Kg/cm2.
G) TOMA SIAMESA

Se cuenta con una toma siamesa por el exterior de la Planta de Distribución de Gas L.P., para el sistema de red de agua contra incendio ubicada por el Lindero Sur y en un lugar de fácil acceso para los bomberos.

H) SISTEMA CONTRA INCENDIO COMPARTIDO

Esta Planta de Distribución de Gas L.P., no cuenta con un sistema de contra incendio compartido con otra Planta de Distribución de Gas L.P.
3) SISTEMA DE PROTECCION POR MEDIO DE EXTINTORES

Como medida de seguridad y como prevención contra incendio se encuentran instalados extintores del tipo portátil de 9 Kg de capacidad cada uno, de polvo químico seco (fosfato mono amónico) del tipo manual clase ABC, a excepción del que se requiere en el tablero eléctrico, el cual es de bióxido de carbono y a una distancia no mayor a 20 metros de separación entre uno y otro, a una altura máxima de 1.50 metros y mínima de 1.30 metros medidos del N.P.T. a la parte más alta del extintor, señalándose donde son ubicados de acuerdo a las normas vigentes.

Se cuenta también con un extintor de carretilla, con capacidad de 50 Kg. de polvo químico seco, localizado en el área de almacenamiento.

Los extintores estarán ubicados en los lugares siguientes:
         VICTOR MANUEL GARZA GONZALEZ            ING. JAVIER MENDOZA GOMEZ           ING. JOSE GUADALUPE ZAVALA ANDRADE
           REPRESENTANTE LEGAL                       CED. PROF. 2765169 DGP-SEP                    No. De REGISTRO   UVSELP 043-C
6 de 9

UBICACIÓN                                                              CANTIDAD

Tomas de recepción                                                                   


4

Tomas de carburación de autoconsumo                                     

     No existe
Tomas de suministro                                                                   

2
Muelle de llenado para recipientes transportables           
  
                No existe
Fuente de calor del sistema de llenado                                                       No existe

Zona de almacenamiento                                                                                   8
Bombas para Gas L.P.                                                                                       4
Compresores para Gas L.P.                                                                               2
Bomba para agua contra incendio                                                                      1 

Generador de energía eléctrica                                                                          1
Taller                                                                                                                  4
Almacenes                                                                                                   No existe

Estacionamiento de vehículos de reparto y auto-tanques                                  4                  
Estacionamiento de vehículos utilitarios y de personal de                                  8
La planta de distribución.      
Sistema de vaciado de Gas L.P.                                                                   No existe
Patín de recepción                                                                                        No existe

Caseta del patín de medición                                                                        No existe

Caseta de vigilancia                                                                                           4
Muelle de venta al público                                                                             No existe

Oficinas generales                                                                                            11
Sanitarios






                                  1

Tableros eléctricos








2

                       

Almacén de recipientes transportables




       No existe
                          Zona de revisión de recipientes transportables

                              No existe
4) EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL PARA COMBATE DE INCENDIO


Se cuenta con un gabinete que contiene dos equipos de protección personal (trajes de bombero) para los encargados del manejo de emergencias en caso de fuego o siniestro.


Cada equipo de protección personal cuenta con casco con protección facial, botas, guantes, pantalón y chaquetón para bombero, confeccionados a base de nomex.

VICTOR MANUEL GARZA GONZALEZ            ING. JAVIER MENDOZA GOMEZ           ING. JOSE GUADALUPE ZAVALA ANDRADE
          REPRESENTANTE LEGAL                           CED. PROF. 2765169 DGP-SEP                    No. De REGISTRO   UVSELP 043-C
7 de 9

5) SISTEMA DE SEGURIDAD
a) SISTEMA DE ALARMA
Se tiene instalada un sistema de alarma general a base de una sirena instalada del tipo sonoro claramente audible en el interior de la Planta de Distribución de Gas L.P., con activación manual y funcionamiento con corriente eléctrica CA 127V.
b) SISTEMA DE PARO DE EMERGENCIA
Se cuenta con botones de paro de emergencia, los cuales se encuentran ubicados, en las botoneras de arranque  en las tomas de recepción, suministro y carburación, debidamente señalados.

c) ROTULOS DE SEGURIDAD
En el interior de la Planta de Distribución se cuenta con letreros de seguridad visibles e instalados y distribuidos en los siguientes lugares:

“ALARMA CONTRA INCENDIO”


En interruptor de alarma

“PROHIBIDO ESTACIONARSE”
En puertas de acceso de vehículos, salidas de emergencia y toma siamesa.

“PROHIBIDO FUMAR”
En zona de almacenamiento y trasiego.

“USO OBLIGATORIO DE GUANTES”
En tomas de suministro y Recepción.

“USO OBLIGATORIO DE CALZADO DE
Muelle de llenado

SEGURIDAD”

“HIDRANTE”
Junto a cada hidrante.

“EXTINTOR”
Junto a cada extintor.

“PELIGRO GAS INFLAMABLE”
Zona de almacenamiento y trasiego.

“SE PROHIBE EL PASO A VEHICULOS
Zona de almacenamiento, puertas de

O PERSONAS NO AUTORIZADAS”
acceso y zonas de trasiego.

VICTOR MANUEL GARZA GONZALEZ            ING. JAVIER MENDOZA GOMEZ           ING. JOSE GUADALUPE ZAVALA ANDRADE
          REPRESENTANTE LEGAL                          CED. PROF. 2765169 DGP-SEP                       No. De REGISTRO   UVSELP 043-C
8 de 9

“INSTRUCCIONES DETALLADAS PARA
Toma de suministro y toma de recepción.

LA OPERACIÓN DE MANIOBRAS EN LAS

DIFERENTES ZONAS DE TRASIEGO”

“CODIGO INDICANDO LOS COLORES              Puertas de acceso y zona de  

DISTINTIVOS DE LAS TUBERÍAS”                      almacenamiento.
“SALIDA DE EMERGENCIA”                                Puertas de acceso destinadas para ello.

“PROHIBIDO EFECTUAR REPARACIONES      Zonas de trasiego, de almacenamiento.

A VEHICULOS EN ESTA ZONA”

“RUTA DE EVACUACION”                                   Varios lugares con un mínimo de 10

                                                                              Pictogramas de “flechas”.

“VELOCIDAD MAXIMA DE 10 KM/H”                  Zonas de circulación y en puertas de

                                                                             Acceso de vehículos.

“PUNTO DE ARRANQUE DEL SISTEMA           Junto al cuarto de equipo contra incendio.

“VALVULA DE ALIMENTACION AL                      Junto a la válvula.

SISTEMA DE ENFRIAMIENTO POR

ASPERSION DIRECTA”

“GABINETE DE EQUIPO DE BOMBERO”           Junto al gabinete.

“BOTON PARA DE EMERGENCIA”                      Junto a botón para de emergencia.                 

Celaya, Gto., 27 de Noviembre del 2017
          ________________________________________                       _______________________________________

             VICTOR MANUEL GARZA GONZALEZ                         ING. JAVIER MENDOZA GOMEZ

                            REPRESENTANTE LEGAL                                              ING. INDUSTRIAL MECANICO

                  PLANTA DE DISTRIBUCION DE GAS L.P.                              CED. PROF. 2765169 DGP-SEP

                                                                                                                 PROYECTISTA CONTRA INCENDIO
__________________________________________

ING. JOSE GUADALUPE ZAVALA ANDRADE
INGENIERO INDUSTRIAL MECANICO

CED. PROF. 2225545

UNIDAD DE VERIFICACION EN MATERIA DE GAS L.P.
NO. DE REGISTRO UVSELP 043-C EMA-ASEA
9 de 9
21



