## TAPACHULA
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO
| REQ: NUMERAL AL QUE CORRESPONDE CADA REQUERIMIENTO NOM/PROG: NORMA O PROGRAMA AL QUE CORRESPONDE CADA ACTIVIDAD O MANTENIMENTO T: TURNO DONDE SE REALIZAN LAS TAREAS DE MANTENIMIENTO | ESTACIÓN |  |  | PETROLIFEROS OMEGA, S.A. de C.V. | [24 empty] | # ESTACIÓN | [5 empty] | 14453 | [7 empty] | Numero de Permiso de la CRE
|  | NOMBRE COMERCIAL |  |  | ESTACIÓN DE SERVICIO LAS BANDERAS | [24 empty] | REVISIÓN | [5 empty] | 2024 | [7 empty] | PL/26025/EXP/ES/2024
[7 empty] | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  |  | DICIEMBRE
| TAREAS | REQ | NOM/PROG | RESPONSABLE | FRECUENCIA | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4
Tanques de almacenamiento
| Pruebas de hermeticidad de tanques | 8.5.1 | NOM-005-ASEA | Externo | Anual | 2
3
| Confirmacin metrologica de sonda de nivel y temperatura ( verificacion de probeta) | 8.12 | RES/811/2015 | Técnico de mantenimiento | Trimestral | 2
3
| Realizar drenado de tanques | 8.5.2 | NOM-005-ASEA | Técnico de mantenimiento | Anual | NA
Accesorios de los tanques de almacenamiento
| Revisar que la válvula de sobrellenado, este instalada y funcionando | 8.9.2 | NOM-005-ASEA | Técnico de mantenimiento | Mensual | 2
3
| Realizar mantenimiento a Veeder Root (funcionanmiento de sensor de líquidos y limpieza a tarjetas electrónicas configuracion a 20° e imprime volumen CT) |  | RES/811/2015 | Técnico de mantenimiento | Semestral | 2
3
| Revisar que el ticket del veeder root identifique correctamente el tanque de almacenamiento, nivel de producto y la cantidad de agua (imprimir ticket) | 8.9.3 | NOM-005-ASEA | Encargado de ES | Mensual | 2
3
| Protección catódica transformador, conexiones y partes metalicas con recubrimiento anticorrosivo. | 8.9.4 | NOM-005-ASEA | Técnico de mantenimiento | Anual | 2
3
| Limpieza de contenedores de derrames de boquillas de llenado (no rotos ni deformes) | 8.9.5 | NOM-005-ASEA | Encargado de ES | Mensual | 2
3
| Limpiar y revisar que los registros y tapas en las boquillas de tanques sean herméticos (CONTENEDORES) | 8.9.6 | NOM-005-ASEA | Encargado de ES | Mensual | 2
3
| Revisar que la bomba sumergible este libre de fugas en contenedor, conexiones y conectores glándula herméticos | 8.9.6 | NOM-005-ASEA | Técnico de mantenimiento | Mensual | 2
3
| Inspección de conectores rápidos, codos de descarga, de mangueras de llenado y de recuperación de vapores | 8.9.7 | NOM-005-ASEA | Encargado de ES | Mensual | 2
3
| Realizar limpieza del contenedor de bomba sumergible, asegurar que este hermético | 8.17.2 | NOM-005-ASEA | Encargado de ES | Semanal | 2
3
| Revisión y limpieza de tierras físicas | 8.16.2 | NOM-005-ASEA | Técnico de mantenimiento | Mensual | 2
3
| Revisión de condiciones de botas (no rotas, que tengan la abrazadera, tornillería completa) | 8.9.6. | NOM-005-ASEA | Técnico de mantenimiento | Semestral | 2
3
| Revisar que este instalado y funcionando el detector de fugas | 8.17.1 | NOM-005-ASEA | Técnico de mantenimiento | Anual | 2
3
| Revisar las instalaciones eléctricas en los contenedores de tanques (cumplimiento de seguridad) | 8.9.6 | NOM-005-ASEA | Técnico de mantenimiento | Semestral | 2
3
| Revisar que el material de salvamento se encuentre completo (material absorbente, pala, cubeta arena) |  | PIPC | Encargado de ES | Mensual | 2
| Realizar mantenimiento a Consola de monitoreo (Veeder Root) [Revisión y ajuste de probeta de medición, sonda de nivel, sensor de líquidos y limpieza a tarjetas electrónicas] | 8.12 | RES/811/2015 | Técnico de mantenimiento | Semestral | 2
3
| Realizar mantenimiento a cajas de INTERFACE (Revisión de voltajes y realización de limpieza) |  | RES/811/2016 | Técnico de mantenimiento | Mensual | 2
3
Tuberías de producto y accesorios de conexión (programa fugas y derrames)
| Pruebas de hermeticidad de tuberías | 8.10.1 | NOM-005-ASEA | Externo | Anual | 2
3
| Monitoreo para detección de fugas y derrames (Verificacion mensual ocular digitalizar formato y subir a ERP) | 8 | NOM-005-ASEA | Encargado de ES | Quincenal | 2
3
| Revisión de fugas en registros y tapas para el cambio de tuberías | 8.10.2 | NOM-005-ASEA | Técnico de mantenimiento | Semestral | 2
3
| Revisión de fugas en conectores flexibles de tubería de contenedores | 8.10.3 | NOM-005-ASEA | Técnico de mantenimiento | Mensual | 2
3
| Revisión de fugas y funcionamiento de la válvula de corte rápido Shut-off (Dispensario) | 8.10.4 | NOM-005-ASEA | Técnico de mantenimiento | Semestral | 2
3
| Inspección de válvulas de venteo o presión vacío | 8.10.5 | NOM-005-ASEA | Técnico de mantenimiento | Semestral | 2
3
| Revisión de fugas en juntas de expansión (mangueras metálicas flexibles) | 8.10.7 | NOM-005-ASEA | Técnico de mantenimiento | Anual | 2
3
Sistemas de drenaje
| Inspección de trampas de combustibles y de grasas (que estén libre de hidrocarburos) | 8.11.1 | NOM-005-ASEA | Encargado de ES | Diario | 2
3
| Realizar limpieza ecológica | 8.19.5 | NOM-005-ASEA | Externo | Cada 90 dias | 2
3
Dispensarios
| Limpieza de contenedores de dispensarios revision (hermeticos y que funciones el sensor de liquidos) | 8.17.2 | NOM-005-ASEA | Técnico de mantenimiento | Mensual | 2
3
| Limpieza de dispensario, mangueras, pistolas destorcedores | 8.19.5.a.2 | NOM-005-ASEA | Asesor de servicio | Diario | 2
3
| Cambio de filtros de gasolina y diésel a dispensarios | 8.12.1 | NOM-005-ASEA | Técnico de mantenimiento | Cuatrimestral | 2
3
| Revisión de fugas en mangueras para el despacho de combustible y recuperación de vapores | 8.12.2 | NOM-005-ASEA | Encargado de ES | Mensual | 2
3
| Revisión de fugas en válvulas de corte rápido (Break-away) y destorcedores | 8.12.3 | NOM-005-ASEA | Encargado de ES | Mensual | 2
3
| Revisión de fugas en pistolas para el despacho de combustibles | 8.12.4 | NOM-005-ASEA | Encargado de ES | Mensual | 2
3
| Inspección del anclaje a basamento de dispensarios | 8.12.6 | NOM-005-ASEA | Técnico de mantenimiento | Semestral | 2
3
| Revisión de batería de dispensarios | 7.3.2.5.8 | NOM-005-SCFI | Encargado de ES | Mensual | 2
3
| Confirmacion metrologica de dispensarios (verificacion de dispensarios) | 7.3.2.5.8 | NOM-005-SCFI | Técnico de mantenimiento | Trimestral | 2
3
| Inspeccion semestral de dispensarios (Dictamen UVA ) | 9.1 | NOM-005-SCFI | Externo | Semestral | 2
3
Zona de despacho
| Revisar elementos protectores de módulos de despacho o abastecimiento (Burreras) (bien instaladas y aterrizadas) | 8.13.1 | NOM-005-ASEA | Encargado de ES | Mensual | 2
3
| Realizar limpieza de techumbres y lámparas | 8.19.1-a | NOM-005-ASEA | Técnico de mantenimiento | Semestral | 2
3
| Realizar limpieza de faldones | 8.19.1-a | NOM-005-ASEA | Técnico de mantenimiento | Cuatrimestral | 2
3
| Realizar limpieza general de anuncio institucional | 8.19.1-a | NOM-005-ASEA | Técnico de mantenimiento | Cuatrimestral | 2
3
Cuarto de máquinas
| Realizar mantenimiento de compresor de aire (control de los dispositovos de relevo de presion y calibracion) | 5.4 | NOM-020-STPS | Técnico de mantenimiento | Trimestral | 2
3
| Revisión de equipo hidroneumático | 8.14.2 | NOM-005-ASEA | Técnico de mantenimiento | Trimestral | 2
3
| Revision y mantenimiento de bomba de agua (Purga y limpieza, no tenga fugas y sarro) | 8.17.5 | NOM-005-ASEA | Técnico de mantenimiento | Semestral | 2
3
Extintores
| Revisión de extintores (Verifcar con formato (OPE-ES-F-15.) altura maxima 1.5.m | 8.15 | NOM-005-ASEA | Encargado de ES | Mensual | 2
3
Instalaciones eléctricas y luminarias
| Realizar mantenimiento a subestación eléctrica |  | NOM-005-ASEA | Técnico de mantenimiento | Anual | 2
3
| Revisar las canalizaciones eléctricas (que tengan tapas y contratapas con todos los tornillos) | 8.16.1 | NOM-005-ASEA | Técnico de mantenimiento | Semestral | 2
3
| Revisar los accesorios eléctricos (interruptores, contactos, cajas de conexiones, sellos eléctricos, tableros) tengan la tapa y contratapa colocada e identificados | 8.16.1 | NOM-005-ASEA | Técnico de mantenimiento | Semestral | 2
3
| Revisar funcionamiento de interruptores de circuitos de la fuerza e iluminación desde los tableros | 8.16.1 | NOM-005-ASEA | Técnico de mantenimiento | Semestral | 2
3
| Realizar medición del sistemas de tierras | 8.16.2 | NOM-005-ASEA | Técnico de mantenimiento | Anual
| Mantenimiento de pararayos y/o apartarrayos | 8.16.2 | NOM-005-ASEA | Técnico de mantenimiento | Anual
| Mantenimiento de luminarias (Limpieza ventilacion y reemplazo) | 5.10. | NOM-025-STPS | Técnico de mantenimiento | Trimestral
| Mantenimiento de lamparas de emergencia (Limpieza y revision) | 5.10. | NOM-025-STPS | Encargado de ES | Mensual | 2
3
Otros equipos, accesorios e instalaciones
| Revisión del sistema de detección electrónica de fugas (sensores) | 8.17.1 | NOM-005-ASEA | Encargado de ES | Mensual | 2
3
| Comprobar alimentaciones eléctricas de sensores en interior de dispensarios, imprimir ticket | 8.17.1 (B) | NOM-005-ASEA | Técnico de mantenimiento | Mensual | 2
3
| Revisión del funcionamiento de TODOS los paros de emergencia y contactores | 8.17.3 | NOM-005-ASEA | Encargado de ES | Quincenal | 2
3
| Mantenimiento preventivo de TODOS los paros de emergencia y contactores | 8.17.3 | NOM-005-ASEA | Técnico de mantenimiento | Mensual | 2
3
| Revisar que los pozos de observación y monitoreo esten libres de hidrocarburos (al subsuelo) | 8.17.4 | NOM-005-ASEA | Encargado de ES | Semanal | 2
3
| Realizar limpieza e inspección de cisternas valvulas y accesorios funcionando | 8.17.6 | NOM-005-ASEA | Técnico de mantenimiento | Trimestral | 2
3
| Inspección del sistema de ventilación de presión positiva | 8.17.7 | NOM-005-ASEA | Técnico de mantenimiento | Semestral | 2
3
| Realizar mantenimiento a paneles solares ( limpieza de placas solares ) D/A |  | Programa interno | Técnico de mantenimiento | anual | 2
3
| Revisar que los señalamientos verticales y marcaje horizontal en pavimentos se encuentren en buen estado | 8.17.8 | NOM-005-ASEA | Encargado de ES | Cuatrimestral | 2
3
| Revision de botiquin se encuentre surtido y vigente |  | PIPC | Encargado de ES | Mensual
Administrativas
| Digitalizar dictamen de inspeccion de la UVA y subir a ERP |  | NOM-005-SCFI | Encargado de ES | Semestral | 2
| Digitalizar formato de monitoreo de fugas |  | NOM-005-ASEA | Encargado de ES | Mensual | 2
| Digitalizar formato de compresor y subir a ERP |  | NOM-020-STPS | Encargado de ES | Mensual | 2
| Digitalizar formato de extintores y subir a ERP |  | NOM-002-STPS | Encargado de ES | Mensual | 2
| Digitalizar formato de inspeccion de medidas y equipo de seguridad y subir a ERP |  | NOM-002-STPS | Encargado de ES | Mensual | 2
| Digitalizar certificado de fumigacion |  | NOM-003-SEGOB | Encargado de ES | Semestral | 2
| Digitalizar verificacion de dispensarios |  | RES/811/2015 | Encargado de ES | trimestral | 2
3
Pavimentos
| Revisión de pavimentos (fracturas o fisuras, juntas de expansión) | 8.18 | NOM-005-ASEA | Encargado de ES | Mensual | 2
3
Edificaciones
| Realizar mantenimiento a edificios | 8.19.1 | NOM-005-ASEA | Técnico de mantenimiento | Bimensual | 2
3
| Realizar limpieza de azoteas, canaletas y bajadas | 8.19.1 | NOM-005-ASEA | Técnico de mantenimiento | Anual | 2
3
| Comprobar que los elementos metálicos no tengan oxidación y asegurar el funcionamiento de puertas y ventanas | 8.19.1 | NOM-005-ASEA | Técnico de mantenimiento | Anual | 2
3
| Revisar las condiciones de impermeabilización de edificios y techumbres | 8.19.1 | NOM-005-ASEA | Técnico de mantenimiento | Anual | 2
3
| Mantenimiento a casetas | 8.19.2 | NOM-005-ASEA | Mantenimiento menor | Anual | 2
3
| Realizar inspección de áreas verdes | 8.19.4 | NOM-005-ASEA | Encargado de ES | Semanal | 2
3
| Realizar limpieza de áreas comunes, paredes, bardas, herrería, puertas, ventanas, señales y avisos | 8.19.5 | NOM-005-ASEA | Encargado de ES | Diario | 2
3
| Realizar limpieza de pisos de áreas de despacho | 8.19.5 | NOM-005-ASEA | Encargado de ES | Diario | 2
3
| Realizar limpieza de área próxima a bocatoma de llenado de tanques | 8.19.5 | NOM-005-ASEA | Encargado de ES | Diario | 2
3
| Realizar limpieza de dispensarios por el exterior, mangueras y pistolas de despacho | 8.19.5 | NOM-005-ASEA | Asesor de servicio | Diario | 2
3
| Retirar basura y/o lodo de registros y rejillas | 8.19.5 | NOM-005-ASEA | Encargado de ES | Mensual | 2
3
| Realizar limpieza de trampas de combustibles y de grasas | 8.19.5 | NOM-005-ASEA | Encargado de ES | Mensual | 2
3
| Fumigacion de edificioos e instalaciones |  | PIPC | Encargado de ES | Semestral
| Realizar revision de detectores de humo (edificio, oficinas) |  | PIPC | Encargado de ES | Mensual
| Realizar revision de punto de reunion se encuentre señalado (pintura) |  | PIPC | Encargado de ES | Mensual
| Realizar mantenimiento al AC de oficinas |  | Programa interno | Técnico de mantenimiento | Anual | 2
3
EQUIPO ELECTRONICO DE OFICINA
| Limpieza de PC auxiliar |  | Programa interno | Tecnico de soporte | semestral
| Limpieza de servidor |  | Programa interno | Tecnico de soporte | semestral
| Limpieza de hardware (teclado y mouse) |  | Programa interno | Tecnico de soporte | semestral
| Limpieza perifericos (modem) |  | Programa interno | Tecnico de soporte | semestral
| Limpieza perifericos (multitech) |  | Programa interno | Tecnico de soporte | semestral
| Limpieza perifericos (switch) |  | Programa interno | Tecnico de soporte | semestral
| Limpieza perifericos (router) |  | Programa interno | Tecnico de soporte | semestral
| Limpieza de bateria de respaldo (UPS) |  | Programa interno | Tecnico de soporte | semestral
| Limpieza de monitor |  | Programa interno | Tecnico de soporte | semestral
| Limpieza video portero |  | Programa interno | Tecnico de soporte
| Limpieza de Rack |  | Programa interno | Tecnico de soporte | semestral
| Limpieza de charolas |  | Programa interno | Tecnico de soporte | semestral
| Limpieza de organizadores (horizontal) |  | Programa interno | Tecnico de soporte | semestral
| Limpieza de organizadores (vertical) |  | Programa interno | Tecnico de soporte | semestral
| Organización de cableado en organizadores |  | Programa interno | Tecnico de soporte | semestral
SISTEMA CCTV
| Unidad DVR (dias de respaldo) |  | Programa interno | Tecnico de soporte
| Camaras (revisar camaras fuera de servicio) |  | Programa interno | Tecnico de soporte
EQUIPO ELECTRONICO AREA DESPACHO
| PPC (gabinete polimero morfo) |  | Programa interno | Tecnico de soporte
| Anyplace (terminal punto de venta) |  | Programa interno | Tecnico de soporte
| Escaner uso rudo |  | Programa interno | Tecnico de soporte
| Base escaner uso rudo |  | Programa interno | Tecnico de soporte
| Lector HCR |  | Programa interno | Tecnico de soporte
| Impresora térmica |  | Programa interno | Tecnico de soporte
EQUIPO COMUNICACIÓN AREA DESPACHO
| Telefono Rojo |  | Programa interno | Tecnico de soporte
| Intercomunicador (interfon) |  | Programa interno | Tecnico de soporte
RESPONSABILIDADES ANTE PROTECCIÓN CIVIL (PROGRAMA)
| Integración de la Unidad Interna de Proteccion Civil (UIPC) |  | Reglamento PC | Supervisor de Zona | Anual | 2
3
| Elaboración del Programa Interno de Protección Civil (PIPC) |  | Reglamento PC | Corporativo (Gestor de Ecología) | Anual | 2
3
| Recorrido de la Unidad interna de protección civil (UIPC) |  | Reglamento PC | Encargado de ES | Anual | 2
3
| Identificación de los peligros internos y externos |  | Reglamento PC | Gestor de Ecología y Encargado de ES | Anual | 2
3
| Identificar, clasificar, ubicar y registrar los recursos humanos |  | Reglamento PC | Gestor de Ecología y Encargado de ES | Anual | 2
3
| Elaborar directorio de los integrantes de la unidad interna de protección civil (UIPC) |  | Reglamento PC | Encargado de ES | Anual | 2
3
| Reunion de la unidad interna de protección civil (UIPC) |  | Reglamento PC | Encargado de ES | Anual | 2
3
| Identificar organismos del sector privado, público que puedan colaborar en una emergencia |  | Reglamento PC | Corporativo (Gestor de Ecología) | Anual | 2
3
| Formación de brigada, elaboración de calendario de capacitación |  | Reglamento PC | Supervisor de Zona/Dpto capacitacion | Anual | 2
3
| Curso de uso y manejo de extintores, prevención y combate de incendios |  | Reglamento PC | Departamento de capacitación | Anual | 2
3
| Curso de Primeros auxilios - R.C.P. |  | Reglamento PC | Departamento de capacitación | Anual | 2
3
| Curso de Evacuación y Resguardo |  | Reglamento PC | Departamento de capacitación | Anual | 2
3
| Curso de Búsqueda y Rescate |  | Reglamento PC | Departamento de capacitación | Anual | 2
3
| Curso de Materiales peligrosos |  | Reglamento PC | Departamento de capacitación | Anual | 2
3
| Simulacros: ejecución y documentación (fotos y formato) |  | Reglamento PC | Encargado de ES | Semestral | 2
3