Planta de distribución de Gas L.P.

Propiedad de Multigas S.A. de C.V.

Planta San Juan de Ocotán
Memoria Técnico-Descriptiva.

Sección Mecánica
Planta de distribución de Gas L.P.

Propiedad de Multigas S.A. de C.V.

Planta San Juan de Ocotán
Memoria Técnico-Descriptiva.

[image: image4.jpg]Francisco Javier Orduiia Rodriguez
Efren Rodriguez Reyes Gerente Técnico
Representante Legal ENTIDAD DE VERIFICACION S.A. DE C.V.

Registro UVSELP 191C



Sección Mecánica

[image: image5.png]Francisco Javier Orduifia Rodriguez

Efren Rodriguez Reyes Gerente Técnico
Representante Legal ENTIDAD DE VERIFICACION S.A. DE C.V.
Registro UVSELP 191C




Memoria Técnico-Descriptiva

Planta de Distribución de Gas L.P.
Título de Permiso LP/13903/DIST/PLA/2016
Nombre del Proyecto:

“PLANTA MULTIGAS SAN JUAN DE OCOTAN”

Sección:

Mecánica
Propiedad de: 

MULTIGAS S.A. de C.V
Domicilio: 
Km. 1+600 de la Carretera a San Juan de Ocotan, Municipio de Zapopan, Estado de Jalisco. 

Fecha:

Agosto de 2016
Breve Descripción de la Adecuación:

La Modificación técnica consiste en: 

Adecuación de la Planta de distribución a los lineamientos de la Norma Oficial Mexicana NOM-001-SESH-2014 Plantas de distribución de Gas L.P., Diseño, construcción y condiciones seguras de operación. 

I.- CUMPLIMIENTO CON LA NORMA
A.- Accesorios y equipo.

El equipo y accesorios que se utilizan para el trasiego de Gas L.P., son resistentes a la acción de este hidrocarburo, y adecuados para las siguientes condiciones de presión y temperatura.

Temperatura de diseño entre -6.6°C y 427°C

Presión de diseño 24.47 kg/cm²
El recipiente de almacenamiento, las tuberías y conexiones, el equipo usado para el trasiego del Gas L.P., y todas las estructuras metálicas, están protegidas contra la corrosión del medio ambiente donde se encuentren, mediante un recubrimiento anticorrosivo continúo colocado sobre un primario adecuado y compatible que garantice su firme y permanente adhesión.
B.-Recipientes de almacenamiento

Los recipientes de almacenamiento son del tipo intemperie y en su fabricación cumplió con la Norma Oficial Mexicana aplicable y vigente en su fecha de fabricación. Los recipientes de almacenamiento están sujetos a lo siguiente:
a)
Cuentan con entrada (registro) pasa-hombre 

b)
La presión de diseño de los recipientes de almacenamiento no es menor a 1.37 MPa (14 kgf/cm2) y están equipado con válvulas de alivio de presión calibradas a 1.72 MPa (17.58 kgf/cm2) manométricos.

c)
Cuentan con placa de identificación 

d)
Cuentan con dictamen para la evaluación de la conformidad con la Norma Oficial Mexicana NOM-013-SEDG-2002, a los diez años contados a partir de su fecha de fabricación y, posteriormente, cada cinco años.

Salidas de líquido

Las salidas de líquido de los recipientes de almacenamiento tipo intemperie están ubicadas en su parte inferior

El recipiente de almacenamiento cuenta con dispositivos de seguridad y medición, con indicación local, que permiten:

a)
Conocer que la fase líquida del Gas L.P. ha alcanzado el máximo nivel de llenado permisible.

b)
Indicar el nivel de la fase líquida del Gas L.P. contenido.

c)
Indicar la presión interior en la zona de vapor del recipiente de almacenamiento.

d)
Indicar la temperatura de la fase líquida en la zona de líquido del recipiente de almacenamiento.
Indicador de nivel

El indicador de nivel de líquido es del tipo rotatorio.
Manómetros

Instalado precedidos de una válvula de aguja.

Del tipo seco.

Registra lecturas comprendidas entre 0 a 2.06 MPa (0 a 21 kgf/cm²) o de 0 a 2.75 MPa (0 a 28 kgf/cm²).
Termómetros

La medida nominal de su carátula no es menor de 50.8 mm de diámetro y registra temperaturas entre 253.15 K (-20 °C) y 323.15 K (50 °C), con escala graduada en Kelvin o Celsius.
C.-Válvulas en el recipiente de almacenamiento

Los cuerpos de las válvulas de exceso de flujo, no retroceso, alivio de presión e internas son de acero, fundición maleable, fundición nodular, bronce o latón.
Las válvulas internas, de exceso de flujo y de no retroceso son adecuadas para una presión de trabajo de cuando menos 2.4 MPa (24.47 kgf/cm2).
Válvulas de alivio de presión

· Las válvulas de alivio de presión instaladas en el recipiente de almacenamiento están calibradas por el fabricante para una presión de apertura de 1.72 MPa (17.58 kgf/cm²).
· Los elastómeros en las válvulas de alivio de presión son resistentes a la acción del Gas L.P.
· Las válvulas de alivio de presión son de capacidad de descarga mayor a 62.5 m3 estándar de aire por minuto por lo que tienen tubos metálicos de descarga con una longitud mínima de 2 m, colocados verticalmente.
· Los tubos son de acero al carbono, de cédula menor a la 40, sin costura, y colocados roscados directamente a la válvula o mediante un adaptador.
· La rosca en la válvula está colocada en el diámetro interior, por lo que el diámetro exterior del tubo de descarga es igual al interior de la descarga de la válvula.
· Los tubos de desfogue cuentan con capuchones protectores.
· La válvula de alivio de presión, en donde se coloca el tubo de descarga, cuenta de fábrica con un punto de fractura, 
· El cuerpo del aditamento porta múltiple para válvulas con el que, cuenta el recipiente de almacenamiento, es resistente al Gas L.P., y para una presión de trabajo mínima de 1.72 MPa (17.58 kgf/cm²).
Válvulas en los coples

· Los coples destinados al trasiego de Gas L.P., cuentan con válvulas internas, de exceso de flujo y de no retroceso.

· Las válvulas de exceso de flujo están integradas en válvulas internas, estas últimas están equipadas con actuadores de acción mecánica, hidráulica, con accionamiento remoto.
· Se utilizan válvulas internas, además de las válvulas de cierre manual.

Válvulas de exceso de flujo

· El caudal nominal de cierre de las válvulas de exceso de flujo de las válvulas internas no es mayor a 2.3 veces el caudal normal de operación.

· Son adecuadas para una presión de trabajo mínima de 2.4 MPa (24.47 kgf/cm²).

Válvulas de máximo llenado

Los recipientes de almacenamiento cuentan con válvulas de máximo llenado, éstas cumplen con las siguientes especificaciones:
a)
Están claramente identificadas en el recipiente de almacenamiento con respecto al porcentaje que indican.

b)
Están instaladas directamente a los coples del recipiente de almacenamiento.

c)
Sus elastómeros son resistentes a la acción del Gas L.P.

D.- Pintura de los tanques de almacenamiento.

Los tanques están pintados en color blanco con un círculo rojo en cada uno de los casquetes, de aproximadamente la tercera parte del diámetro, marcado con colores distintivos y textos no menores de 0,15 m., el contenido, capacidad de agua, número económico y razón social.

Evaluación de los recipientes de almacenamiento

Previo a su puesta en operación, se revisó por inspección visual, que los recipientes de almacenamiento no presentan los siguientes daños:
a) Abolladuras en las placas o en los cordones de soldadura con una profundidad mayor al 10% del diámetro mayor de la misma.
b) Cavidades en las placas o cordones de soldadura con una profundidad mayor al 40% del espesor nominal de la placa más delgada

Los recipientes de almacenamiento cuentan con placa de identificación y el dato correspondiente a la presión de diseño del recipiente es legible.
Los recipientes de almacenamiento no han estado expuestos al fuego.

E.- Bombas y compresores

Son para manejo de Gas L.P.

Los compresores están instalados entre coples flexibles. Las bombas están instaladas con cople flexible en la línea de succión.
Bombas

· Instaladas precedidas de un filtro en la tubería de succión.
· Cuentan con válvula automática de retorno en la tubería de descarga; esta tubería retorna el producto al almacenamiento.
Compresores
· Cuentan con válvula de alivio de presión.
· Cuentan con tubería de desfogue y la descarga no se dirige a ningún elemento de la planta de distribución.
F.- Medidores

· Los medidores volumétricos o másicos son como mínimo para la presión de diseño del sistema de trasiego.

· A excepción de los medidores que se encuentren en el múltiple de llenado, los demás están protegidos contra tránsito vehicular.
G.- Sistema de tuberías

Para la selección de tuberías y accesorios, la temperatura de diseño fue entre 266.55 K  (-6.6 °C) y 700.15 K (427 °C).
Los accesorios colocados en la tubería de succión de la bomba soportan como mínimo una presión de 1.72 MPa (17.58 kgf/cm2).
Los accesorios colocados en el resto de las tuberías son como mínimo para una presión de diseño de 2.4 MPa (24.47 kgf/cm2).

Materiales

· Las tuberías utilizadas en el sistema de trasiego son de acero al carbono A/SA-53B o A/SA-106B y sin costura, cumplen con la Norma Mexicana NMX-B-177-1990. 
· Las tuberías son unidas por conexiones roscadas, bridadas o soldadas por arco eléctrico.

· No se usan tuberías o accesorios de fundición gris.
· Las conexiones son de fundición maleable o fundición nodular. 

· Las conexiones roscadas son colocadas en tubería, cédula 80.
· Las roscas en las tuberías cumplen con lo indicado en la Norma Mexicana NMX-B-177-1990. 
· El sellador utilizado en las uniones roscadas es a base de materiales que, de acuerdo a la hoja técnica del fabricante, son resistentes a la acción del Gas L.P. No se utiliza pintura o mezcla de litargirio y glicerina como sellador.
· Las tuberías unidas con soldadura son cédula 40.

· Las conexiones soldables son cédula 40. 

· Las bridas utilizadas son de fundición nodular o fundición maleable clase 300; adecuadas para una presión de 2.4 MPa (24.47 kgf/cm2), a una temperatura de 338.15 K (65 °C). 

· Debido que la temperatura de operación es inferior a 473.15 K (200 °C), los pernos o espárragos son A-193 Grado B o A-307 Grado B y, en todos los casos, las tuercas son A-194 Grado 2H.

· Los empaques utilizados en las uniones bridadas son de materiales resistentes a la acción del Gas L.P., construidos de material metálico, con temperatura de fusión mínima de 988.15 K (715 °C).

Instalación de las tuberías

Tuberías sobre el NPT 

· Las tuberías están instaladas sobre soportes espaciados a 3 m, como máximo, de modo que se evite su flexión debido a su peso propio y que queden sujetas a dichos soportes, de manera que permitan el deslizamiento longitudinal de las mismas y prevengan su desplazamiento lateral.
· Existe un claro mínimo entre el paño inferior de la tubería y el NPT de 10 cm, asimismo, hay un claro mínimo de 5 cm, entre paños de tuberías, con excepción de las eléctricas.

· Las tuberías que conducen Gas L.P. están separadas 10 cm, como mínimo, de conductores eléctricos o tuberías conduit donde la tensión nominal sea menor o igual a 127 V, y separadas 20 cm, como mínimo, cuando la tensión nominal sea mayor a 127 V.

Tubería en trinchera

· No se cuenta con tubería en trinchera. 

Tubería subterránea

· No se cuenta con tuberías subterráneas. 

Prueba e inspección de soldaduras en tuberías

· No aplica puesto que la planta ya estaba en operaciones, antes de la publicación de la presente norma y en la modificación técnica no se realizaron trabajos de soldadura. 

Revisión de hermeticidad

· No aplica puesto que la planta ya estaba en operaciones antes de la publicación de la presente norma y en la modificación técnica no se realizaron trabajos en tuberías. 

Código de colores de tuberías

Las tuberías sobre el NPT están pintadas con los siguientes colores:
	Tubería
	Color

	Agua contra incendio
	Rojo

	Aire o gas inerte
	Azul

	Gas L.P., en fase vapor
	Amarillo

	Gas L.P., en fase líquida
	Blanco

	              Gas L.P., en fase líquida en retorno
	Blanco con bandas de color verde

	Tubos de desfogue
	Blanco

	Tubería eléctrica
	Negro


Las bandas están pintadas con un ancho no menor a 10 cm y espaciadas no más de 1 m en toda la longitud de la tubería.

Accesorios del sistema de tuberías

· Son resistentes al Gas L.P.

Indicadores de flujo

· Se cuenta con indicador de flujo en la tubería de descarga de la toma de recepción.

· Los indicadores de flujo son del tipo mirilla de cristal que permita la observación del paso del Gas L.P.

· Son adecuados para una presión de trabajo de cuando menos 2.4 MPa (24.47 kgf/cm²).

Válvula de retorno automático

· En la tubería de descarga de cada bomba está instalada una válvula de retorno automática.

· Es adecuada para una presión de trabajo de cuando menos 2.4 MPa (24.47 kgf/cm²).

Conectores flexibles

· Son metálicos o a base de manguera para Gas L.P., y para una presión de diseño mínima de 2.4 MPa (24.47 kgf/cm²); cuando sus extremos son bridados, las bridas son clase 300.

· Cuando son a base de manguera para Gas L.P., éstas cuentan con cuando menos una capa de refuerzo de fibras textiles; para este tipo de conectores sólo se utilizan las abrazaderas tipo BOSS.

· Su longitud no excede de 1 m.

Manómetros

· Están instalados precedidos de una válvula de aguja.

· Son del tipo amortiguados por líquido.

· Registrar lecturas comprendidas entre 0 a 2.06 MPa (0 a 21 kgf/cm²).

Filtros

· Los instalados en la tubería de succión de la bomba son para una presión de trabajo, como mínimo, de 1.7 MPa (17.58 kgf/cm2), a temperatura ambiente.

· Su cuerpo es de fundición maleable.

Válvulas de operación manual

· Las válvulas de operación manual son de globo o de esfera, sus elastómeros son para el manejo de Gas L.P., y sus cuerpos de fundición maleable, fundición nodular o bronce. 

· Son adecuadas para una presión de trabajo de, cuando menos, 2.4 MPa  (24.47 kgf/cm²).

Válvulas de relevo hidrostático

· En los tramos de tubería o tubería y manguera, en que pueda quedar atrapado Gas L.P. líquido entre dos válvulas de operación manual o automática, se instala, entre ellas, una válvula de relevo hidrostático.

· La descarga de estas válvulas no se dirige hacia un recipiente de almacenamiento.

· La presión nominal de apertura de estas válvulas es, como mínimo, de 2.35 MPa  (24 kgf/cm2) y de 2.84 MPa (29 kgf/cm2), como máximo. La presión nominal de apertura está indicada en la válvula.

· Es para el manejo de Gas L.P., y sus cuerpos de acero, o bronce.

Válvulas de no retroceso y exceso de flujo

· Sus elastómeros son resistentes a la acción del Gas L.P., y sus cuerpos de acero, o bronce.

· El caudal nominal de cierre de las válvulas de exceso de flujo no es mayor a 2.3 veces el caudal normal de operación.

· Son adecuadas para una presión de trabajo de 2.4 MPa (24.47 kgf/cm²), como mínimo.

· Las válvulas de exceso de flujo que se utilizan en las tuberías son apropiadas para su uso en tubería y pueden ser elementos independientes o estar integrados en válvulas internas equipadas con actuador de acción manual, neumático, con accionamiento remoto.
H.- Múltiple de llenado.

· La tubería que forma el múltiple esta soportada firmemente.

· El múltiple de llenado cuenta con manómetro y con una válvula de operación manual a la entrada.

· La tubería de suministro al múltiple de llenado cuenta a la entrada con válvula de operación manual. En el múltiple se cuenta con un manómetro.

Llenaderas de recipientes transportables

· Cada llenadera cuenta con una válvula de globo de cierre manual que permite efectuar el cambio de la manguera y esta provista con una válvula de cierre rápido y punta tipo POL o pistola de llenado.

· La punta tipo POL o la pistola de llenado es de material ferroso, por lo que no llega al piso.

· Cada llenadera cuenta con un dispositivo automático de llenado que accione una válvula de cierre al llegar al peso predeterminado.

Básculas o medidores másicos

Básculas para el llenado

· Las básculas utilizadas para el llenado de recipientes transportables tienen una resolución de 100 g o menor. Báscula de repeso

· Se cuenta con una báscula de repeso por cada 14 llenaderas o fracción. La báscula es de indicación automática y una resolución de 100 g o menor.

· Todas las básculas de llenado y de repeso están conectadas a tierra.

· Los medidores másicos utilizados para el llenado de recipientes transportables tienen una resolución de 100 g o menor y están conectados a un sistema que evita el sobrellenado del recipiente.

Sistema de vaciado de Gas L.P.

· Se cuenta con un sistema que permita la extracción de Gas L.P. de dichos recipientes.
I.-Tomas de recepción, suministro y carburación de autoconsumo.

· El soporte de la toma esta fijo y anclado al piso.

· El soporte es el que se opone y resiste el esfuerzo previsible causado por el movimiento de un vehículo conectado a una manguera.

· Se cuenta con un separador mecánico 
· No se cuenta con puntos de fractura en coples y/o abrazaderas de manguera.

· Obliga la descarga de Gas L.P. hacia arriba.
· No se coloca un punto de fractura en serie con un separador mecánico.
· La ubicación de las tomas es tal que, al descargar un vehículo, no se obstaculice la circulación de otros.
· Se cuenta con una válvula de cierre manual que preceda la boca en donde se conecta la manguera.
· La conexión de la toma está proyectada para que la manguera esté libre de dobleces bruscos.

Mangueras y sus conexiones

· Las mangueras cuentan con una capa de refuerzo de fibras textiles.

· Son de materiales resistentes a la acción del Gas L.P. y para una presión de trabajo de 2.4 MPa (24.47 kgf/cm²).

· Las mangueras que permanentemente estén conectadas a cualquier toma cuentan en su extremo libre con una válvula de operación manual.

Tomas de recepción

Tomas de recepción para semirremolques.

Cada boca de toma cuenta con:

· La de líquido, con válvula de no retroceso, válvula de cierre manual e indicador de flujo colocado, a no más de 3 m de la boca de toma.

· La de vapor, con válvula de exceso de flujo, válvula de cierre manual y válvula de cierre de emergencia de actuación remota o, como mínimo, con una válvula interna con actuador de tipo neumático.

Tomas de recepción para carro-tanques

· No se cuenta con tomas de recepción de carro tanque. 
Tomas de suministro

· Tanto en la boca de líquido como en la de vapor, se cuenta con válvula de exceso de flujo, válvula de cierre manual y válvula de cierre de emergencia de actuación remota. 

Tomas de carburación de autoconsumo

La toma, cumple con lo establecido a continuación.

La manguera que se utiliza tiene:

1.- Un diámetro nominal máximo de 2.54 cm (1”).

2.- Una longitud no mayor a 8 m.

3.- Cuenta en su extremo libre con válvula de cierre rápido con seguro.

La boca de toma cuenta, con:

1.- Medidor volumétrico 

2.- Válvula de exceso de flujo.

Tomas para buque-tanque

· No se cuenta con tomas para buque-tanque 
J.- Área de colocación de sello de garantía
· La fuente de calor por no ser Clase I, División 1 está colocada fuera del muelle de llenado, zona de almacenamiento y de la zona de carga y descarga de recipientes transportables, así como a, las distancias indicadas en la Norma

· El equipo utilizado para aplicar el fluido calefactor lo aplica a presión positiva.

II.- ESPECIFICACIONES CONSTRUCTIVAS

1)  TANQUES DE ALMACENAMIENTO. 

a) Esta Planta cuenta con cinco tanques de almacenamiento del tipo intemperie cilíndrico – horizontal, especiales para contener Gas L.P., los cuales se localizan de tal manera que cumplen con las distancias mínimas reglamentarias.

b) Se tienen montados sobre bases de concreto de tal forma que pueden desarrollar libremente sus movimientos de contracción y dilatación.

c) Cuentan con una zona de protección constituida por muretes de concreto con altura de 0.60 metros, una longitud de 2.00 metros y separados 1.00 metro uno del otro.

d) Los tanques están nivelados por sus domos y cada uno tiene una altura de 2.04 (T-I), 1.95 (T-II), 1.88 (III), 1.80 (T-IV) y 1.74 metros (T-V), medidos de la parte inferior de los mismos al nivel del piso terminado.

e) A un costado de los tanques se tiene una escalera metálica para tener acceso a la parte superior de los mimos, también se cuenta con una escalerilla a un costado de cada tanque, misma que es usada para tener mayor facilidad en el uso y lectura del instrumental.

f) Los tanques, escaleras y pasarelas metálicas, cuentan con una protección para la corrosión de un primario inorgánico a base de zinc Marca Carboline tipo R.P. 480 y pintura de enlace primario epóxico catalizador tipo R.P. 680.

g) Los tanques instalados tienen las siguientes características
        TANQUE I al V
	Construidos por:
	CYTSA
(I y II)

TATSA
(III, IV y V)

	Norma:
	NOM-012/2-SEDG-2003 (I)

NOM-X 12-1969 (II y III)

NOM-X-12/2-1985 (IV y V)

	Capacidad en lts. de agua:
	253,000 (I y II)

250.000 (III, IV y V)

	Año de fabricación:
	2005 (I)

1983 (II y III)

1986 (IV y V)

	Diámetro exterior:
	3,380 mm (I, III, IV y V)

3,360 mm (II)

	Longitud total:
	29,896 mm (I y II)

28,980 mm (III, IV y V)

	Presión de trabajo:
	14.06 Kg/cm2

	Factor de seguridad:
	4

	Forma de cabezas:
	Hemiesféricas (I)

Semiesféricas (II, III, IV y V)

	Eficiencia:
	100%

	Espesor placa cabezas:
	  9.90 mm (I)

  9.52 mm (II y III)

11.09 mm (IV y V)

	Material placa cabezas:
	Tipo 4 SA-612

SA-455-A (II)

SA-612 (III)

SA-515-70 (IV y V)

	Espesor placa cuerpo:
	18.10 mm (I)

16.66 mm (II)

16.50 mm (III, IV y V)

	Material placa cuerpo:
	Tipo 4 SA-612 (I)

SA-202-B (II)

SA-612  (III, IV y V)  

	Coples:
	210 Kg/cm2

	No. de serie
	TP-05413
(I)

TP-83086
(II)

TB-096
(III)

TB-360
(IV)

TB-359
(V)

	Tara: 
	45,200 Kg (I)

42,000 Kg (II)

41,100 Kg (III, IV y V)


h)  Contienen además los accesorios siguientes: 

· Un medidor magnético para nivel de líquido Marca Magnatel (tanques I y II).

· Un medidor rotatorio de nivel Marca Rego Modelo A9095RS.

· Un termómetro Marca Metrón con graduación de –50 a + 50ºC de 12.7 mm. de diámetro.

· Dos manómetros Marca RCL con graduación de 0 a 21 Kg/cm2. de 6.4 mm. de diámetro.

· Dos válvulas de máximo llenado Marca Rego modelo 3165 de 6.4 mm. de diámetro, localizadas una al 90% y la otra al 86.25% del nivel de los tanques.

· Cuatro válvulas de exceso de flujo para gas – líquido Marca Rego modelo A7539V6 de 76 mm. (3”) de diámetro, con capacidad de 946 L.P.M. (250 G.P.M.) cada una.

· Una válvula de exceso de flujo para gas – líquido Marca Rego modelo A3292C de 51 mm. (2”) de diámetro, con capacidad de 462 L.P.M. (122 G.P.M.) (solo dos en tanques I).

· Tres válvulas de exceso de flujo para gas - vapor marca Rego modelo A3292C de 51 mm. (2”) de diámetro, con capacidad de 1,065 m3/hr (37,600 pies3/hr) cada una. 

· Una válvula de exceso de flujo para gas-vapor Marca Rego Modelo A3282C de 32 mm. (1¼”) de diámetro, con una capacidad de 462 m3/hr. (16,300 pies3/hr) (solo en tanque I).

· Dos válvulas multiport bridadas Marca CMS Modelo 5850-A de 101 mm. (4”) de diámetro, cada una con cuatro válvulas de seguridad Rego Modelo A3149G de 64 mm. (2½”) de diámetro con capacidad de 294 m3/min. Cada una. Estas válvulas cuentan con puntos de ruptura..

· Una conexión soldada a los tanques para cable a “tierra”.

· Tres tapones machos de acero de 51 mm. (2”) de diámetro (solo uno en tanques I).

· Las válvulas de seguridad que se tienen instaladas en la parte superior del tanque cuentan con tubos de descarga de acero cédula 40 de 76 mm (3”) de diámetro y de 2.00 metros de altura, además cuenta con puntos de ruptura.

2)  MAQUINARIA: 

        La maquinaría para las operaciones básicas de trasiego es la siguiente: 

a) Bombas: 
               Numero.




I, II y III

	Operación básica:
	Llenado de cilindros

	Marca:
	Corken

	Modelo:
	1521

	Motor eléctrico:
	10 C.F.

	R.P.M.
	400

	Capacidad nominal:
	492 L.P.M. (130 G.P.M.)

	Presión diferencial de trabajo (max.)
	5 Kg /cm2

	Tubería de succión:
	101 mm. (4”) Ø

	Tubería de descarga:
	101 mm. (4”) Ø



Numero.




IV, V y VI

	Operación básica:
	Carga de autos-tanque

	Marca:
	Corken

	Modelo:
	1021

	Motor eléctrico:
	10 C.F.

	R.P.M.
	780

	Capacidad nominal:
	585 L.P.M. (155 G.P.M.)

	Presión diferencial de trabajo (max.)
	3 Kg /cm2

	Tubería de succión:
	101 mm. (4”) Ø

	Tubería de descarga:
	101 mm. (4”) Ø



Número:




VII

	Operación básica:
	Carburación

	Marca:
	Blackmer

	Modelo:
	LGL 1¼”

	Motor eléctrico:
	3 C.F.

	R.P.M.
	1,750

	Capacidad nominal:
	76 L.P.M. (20 G.P.M.)

	Presión diferencial de trabajo (max.)
	3 Kg /cm2

	Tubería de succión:
	51 mm. (2”) Ø

	Tubería de descarga:
	51 mm. (2”) Ø


b)  Compresores: 

               Numero




I y II 

	Operación básica:
	Descarga de semi remolques 

	Marca:
	Corken

	Modelo:
	690

	Motor eléctrico:
	25 C.F.

	R.P.M.
	695

	Capacidad nominal:
	1249 L.P.M. (330 G.P.M.)

	Desplazamiento del piston:
	102.3 m3/hr

	Relación de compresión:
	1.49

	Tubería de gas – líquido:
	152 mm. (6”) Ø



	Tubería de gas – vapor :
	  76 mm. (3”) Ø



Numero




III 

	Operación básica:
	Vaciado de gas de los cilindros

	Marca:
	Corken

	Modelo:
	290

	Motor eléctrico:
	5 C.F.

	R.P.M.
	490

	Capacidad nominal:
	212 L.P.M. (56 G.P.M.)

	Desplazamiento:
	17 m3/hr

	Relación de compresión:
	1.49

	Tubería de gas – líquido:
	32 mm. (1¼ “) Ø

	Tubería de gas – vapor:
	32 mm. (1¼ ”) Ø


· Las bombas y los compresores se ubican dentro de la zona de protección de los tanques de almacenamiento y además cumplen con las distancias mínimas reglamentarias.

· Las bombas y los compresores, junto con su motor, se encuentran cimentados a una base metálica, la que a su vez se fija por medio de tornillos anclados a otra base de concreto.

· Los motores eléctricos acoplados a las bombas y a los compresores son los apropiados para operar en atmósferas de vapores combustibles y cuentan con interruptor automático de sobrecarga, además se encuentran conectados al sistema general de “tierra”.

· La descarga de la válvula de purga de líquidos de los compresores tiene una altura mínima de 2.50 metros sobre el nivel del piso.

3)  CONTROLES MANUALES, AUTOMÁTICOS Y DE MEDICIÓN.

a) Controles manuales: 
En diversos puntos de la instalación se tienen válvulas de globo y bola de operación manual, para una presión de trabajo de 28 Kg/cm2, las que permanecen “cerradas” o “abiertas”, según el sentido del flujo que se requiera.

b) Controles automáticos:
A la descarga de cada bomba se cuenta con un control automático de 38 mm. (1 ½”) de diámetro para retorno de gas-líquido excedente a los tanques de almacenamiento, este control en una válvula automática, la que actúa por presión diferencial y está calibrada para una presión de apertura de 5 Kg/cm2 (71 Lb/in2), únicamente las bombas IV, V, VI, VII están calibradas para una presión de apertura de 3 Kg/cm2 (43 Lb/in2).

c) Controles de medición: 
En la toma para carburación se tiene instalado un medidor volumétrico de Gas L.P. para el control interno en el llenado de tanques montados en vehículos propiedad de la empresa, el cual tiene las siguientes características:
	Marca:
	Neptune

	Tipo: 
	4 D

	Diámetro de entrada:
	32 mm 

	Diámetro de salida:
	32 mm

	Presión de trabajo:
	24.6 Kg/cm2

	Capacidad:
	Max: 114 L.P.M.

	
	Min:    18 L.P.M.

	Registro modelo:
	433

	Capacidad de totalizador:
	9’999,999.9 litros

	Capacidad de registro – impresor:
	9,999.9 litros.


4)  JUSTIFICACIÓN TÉCNICA DEL DISEÑO DE LA PLANTA.
a) Queda justificado en la Memoria Técnica que la capacidad total de almacenamiento es de 1´256,000 litros agua, misma que se tiene en ocho recipientes especiales para Gas L.P., tipo intemperie cilíndrico – horizontal, siendo estos de la Marca CYTSA, con capacidad de 253,000 (T-I  y II) y de la marca TATSA con capacidad de 250,000 litros agua para los tanques III, IV y V.

b) Capacidad de llenado ó gasto en función de la probable operación. Experimentalmente se ha determinado que la capacidad de la bomba debe satisfacer el llenado máximo y que el flujo no exceda de 30 L.P.M., por recipiente portátil, por lo que un recipiente de 30 Kg. ó 57 litros se llenará en 1.90 minutos aproximadamente. En este caso se cuenta con un múltiple de llenado de 24 salidas, por lo que requiere un flujo de 720 L.P.M. (190 G.P.M.). 

Las bombas seleccionadas para satisfacer estas demandas tienen una capacidad nominal de 492 L.P.M. (130 G.P.M.) cada una.

Para efecto de cálculo, analizaremos el sistema de bombeo más crítico. 

c) Cálculo del flujo en la tubería de alimentación y de descarga del sistema de bombeo, así como retorno de líquido.

            La mecánica de flujo de un sistema conteniendo un fluido encerrado, donde existen diferentes alturas y presiones en sus puntos extremos, se resuelve mediante un balance de energía mecánica de flujo como sigue: 
                              P1      U1²                      P2     U2²

                    X1+ ------ + ----- + W = X2 + ------ + ------ + F + Fc

                                     2g                             2g 

 Donde: 
	X2 – X1  =
	( X  =  Altura piezométrica en el sistema.

	P2 – P1   =
	( P  =  Presión diferencial dentro del sistema

	U1 y U2 =
	Velocidades en los puntos extremos del sistema

	g             =
	Aceleración de la fuerza de gravedad = 9.81 m/seg2.

	W           =
	Trabajo mecánico dentro del sistema o carga que tiene que vencer la bomba

	(            =
	Peso especifico del gas – liquido = 509 Kg/m3. 

	F             =
	Perdidas por fricción o resistencia al flujo en las tuberías.

	Fc           =
	Pérdidas por contracción.


En este caso: 

           U1 = U2 y Fc = φ
           Por lo tanto: 

                    
 δP  

           W = δx + ------ + F  

                            
Pérdidas por fricción o resistencia al flujo dentro del sistema. 

El valor de F se ha determinado experimentalmente sumando las longitudes equivalentes de los accesorios instalados en la tubería más la longitud de la tubería misma, también experimentalmente se ha calculado para cada diámetro de tubería y para un gasto volumétrico, el valor de la resistencia al flujo de Gas L.P., por unidad de longitud. 
Calculo de F (a) en la alimentación de la bomba: 

(Del tanque V a la bomba III) 


[image: image1.wmf]Valv. de globo

80

1

80

Longitud de la tubería (1.70 mt)

3.281

1.70

5.5777

175.5777

Tee flujo lateral

33

2

66

Tee flujo recto

11

3

33

Codo 45°

7

4

28

Bushing de menor a mayor

7

1

7

Bushing de mayor a menor

12

1

12

Longitud de la tubería (19.04 mt)

3.281

19.04

62.47024

208.4702

Valv. de globo

110

1

110

Filtro Y

50

1

50

Longitud de la tubería (2.46 mt)

3.281

2.46

8.07126

168.0713

B

152 mm (6")

720 LPM 

(190.22 GPM)

C

101mm (4")

720 LPM 

(190.22 GPM)

LONG. 

EQUIV.

CANT.

LONGITUD 

TOTAL F(t)

A

76 mm (3")

720 LPM 

(190.22 GPM)

Valv. De exceso flujo Mod. 

A7539V6

90

1

90

SECCION

DIAMETRO

FLUJO

CARACTERISTICAS DE LOS 

ACCESORIOS


Resistencia al flujo de la bomba F (b):  
Experimentalmente se ha determinado que por cada 100 G.P.M., la resistencia al flujo tiene un equivalente de 1 Pie columna de líquido, por lo que :

F(b) = 190.22 G.P.M./100 = 1.9022 Pie columna de líquido

Cálculo de F (d) en la descarga de la bomba:  

[image: image2.wmf]Codo 90º

11

3

33

Valv. Check no-retroceso

25

1

25

Tee flujo recto

7

3

21

Tee flujo lateral

21

2

42

Valv. de globo

110

1

110

Longitud de la tubería (13.19 mt)

3.281

13.19

43.27639

274.2764

Tee flujo recto

7

1

7

Longitud de la tubería (3.69 mt)

3.281

3.69

12.10689

19.10689

CANT.

LONGITUD 

TOTAL F(t)

A

101mm (4")

720 LPM 

(190.22 GPM)

SECCION

DIAMETRO

FLUJO

CARACTERISTICAS DE LOS 

ACCESORIOS

B

101mm (4")

630 LPM 

(166.45 GPM)

LONG. 

EQUIV.



[image: image3.wmf]Tee flujo recto

7

1

7

Longitud de la tubería (3.94 mt)

3.281

3.94

12.92714

19.92714

Tee flujo recto

5

1

5

Longitud de la tubería (6.07 mt)

3.281

6.07

19.91567

24.91567

Tee flujo lateral

21

1

21

Longitud de la tubería (3.69 mt)

3.281

3.69

12.10689

33.10689

Bushing de mayor a menor

11

1

11

Valv. de bola

6

1

6

Codo 90º

5

1

5

Tee flujo recto

3

1

3

Longitud de la tubería (2.84 mt)

3.281

2.84

9.31804

34.31804

Tee flujo recto

3

1

3

Longitud de la tubería (0.64 mt)

3.281

0.64

2.09984

5.09984

Tee flujo recto

3

1

3

Longitud de la tubería (0.37 mt)

3.281

0.37

1.21397

4.21397

Tee flujo recto

3

1

3

Longitud de la tubería (0.65 mt)

3.281

0.65

2.13265

5.13265

Tee flujo recto

3

1

3

Longitud de la tubería (0.36 mt)

3.281

0.36

1.18116

4.18116

Tee flujo lateral

10

1

10

Longitud de la tubería (0.64 mt)

3.281

0.64

2.09984

12.09984

Bushing de mayor a menor

5.2

1

5.2

Valv. de globo

17

1

17

Valv. Angular

8.5

1

8.5

Valv. de bola

4

1

4

Longitud de la tubería (1.50 mt)

3.281

1.50

4.9215

* ver calculo de manguera

39.6215

L

13mm (½")

30 LPM  

(7.93 GPM)

J

51 mm (2")

60 LPM 

(15.85 GPM)

K

51 mm (2")

30 LPM  

(7.93 GPM)

H

51 mm (2")

120 LPM 

(31.70 GPM)

I

51 mm (2")

90 LPM 

(23.78 GPM)

F

51 mm (2")

180 LPM 

(47.56 GPM)

G

51 mm (2")

150 LPM 

(39.63 GPM)

D

101mm (4")

360 LPM 

(95.11 GPM)

E

101mm (4")

270 LPM 

(71.33 GPM)

LONG. 

EQUIV.

CANT.

LONGITUD 

TOTAL F(t)

C

101mm (4")

450 LPM 

(118.89 GPM)

SECCION

DIAMETRO

FLUJO

CARACTERISTICAS DE LOS 

ACCESORIOS


RESUMEN DE PÉRDIDAS POR FRICCIÓN.

F = F (a) + F (b) + F (d) + F (mg) + F (v)

F = 19.44 + 1.90 + 12.22 + 9.84 + 10 = 53.40

F = 53.40 Pies columna de líquido

F = 16.27 metros columna de líquido

Carga de altura

(X = X2 – X1
(X = 2.65 – 1.95

(X = 0.70 mt. Columna de líquido

Carga de presión:

La presión diferencial en el sistema de bombeo para el llenado de cilindros se considera de 3 Kg/cm2, valor promedio observado durante un ciclo normal de trabajo.


(P    =   3Kg/cm2 x 10,000   =   58.94 mt. Columna líquido.


(
        509 kg/m3

Trabajo mecánico dentro del sistema o carga que tiene que vencer la bomba:


W
=
(X
+
(P 
+
F






(

Sustituyendo:

W =   0.7   +   58.94   +   16.27


W =   75.91 mt. columna líquido.


POTENCIA DE LA BOMBA:

Potencia =
W x Q x (  =  C.F.



   76 x E


Donde: 

	W    =
	Trabajo mecánico dentro del sistema = 75.91 mt. col. líquido

	Q    =
	Gasto o caudal = (720 / 60) / 1,000 = 0.012 m3/seg

	(    =
	Peso especifico del gas -  liquido = 509 Kg/m3

	76  =
	Factor de conversión

	E    =
	Eficiencia de la bomba = 75%


Sustituyendo:

Potencia   =   75.91 x 0.012 x 509   =   8.13 C.F.



       76 x 0.75

Se cuenta con tres bombas de igual capacidad y la potencia del motor con que cuenta cada bomba es de  10 C.F.

Retorno de gas-líquido. Se indicó que para protección de las bombas por sobrecarga, se tiene instaladas una válvula automática para relevo de presión diferencial después de cada bomba, calibrada a 5 Kg/cm2.

d)   Carga de Auto-tanques

La carga de autos-tanque se efectúa por medio de bomba, para ello se cuenta con tres bombas y con seis juegos de tomas, la capacidad de cada bomba es de 585 L.P.M. (155 G.P.M.) por lo que un auto-tanque de 12,500 litros al 90% de su capacidad se llenará en treinta y nueve minutos aproximadamente, estando las tres bombas en operación y llenando seis auto-tanques al mismo tiempo. 

e)
Justificación técnica de la potencia de los compresores.

Para la descarga de semi remolques se cuenta con dos compresores cuyas condiciones de instalación son:

Compresor Marca Corken Modelo 690

Motor eléctrico de:

25 C.F.

Ø tubería de gas líquido:

152 mm. (6”)

Ø tubería de gas-vapor:

 101 mm. (4”)

Por lo tanto, para una transferencia de gas-líquido de 1249 L.P.M. (330 G.P.M.) seleccionada, tenemos:

Condiciones de operación iniciales (1) y finales (2):

(Según mediciones promedio observadas por el tipo de mezcla de Gas L.P. suministrado por PEMEX).

P1  =  7  Kg/cm2

=  100 PSI  +  14.7  =  114.7  PSIA


T1  =  17.5 ºC


=  63.5 ºF


P2  =  11 Kg/cm2

=  156 PSI  +  14.7  =  170.7  PSIA

T2  =  33.3 ºC


=  92 ºF

Cálculo de la potencia del motor del compresor.

Relación de compresión (r):

r  =  P2  /P1  =  170.7/114.7  =  1.49

Exponente de compresión (k):

K  =  Cp/Cv  =  1.15 para el Propano

Eficiencia volumétrica (VE):

VE = 90% (dato tomado de gráficas del fabricante)

Desplazamiento mínimo del pistón (PD):

Para transferir un flujo de 1249 L.P.M. (330 G.P.M.) de gas-líquido, se requiere un desplazamiento de gas-           vapor de:

PD  =  (G.P.M./7.48)  x  r  x  VE

PD  =  (330/7.48)  x  1.49  x  0.90  =  59.16  CFM  =  100.45  m3/hr. 

Velocidad máxima de operación (R.P.M.)

R.P.M.  =         PD        =   59.16 CFM  x  100   =  816
     PD/100 rpm
   7.25 CFM

(Del fabricante tenemos que para el Modelo 690 el valor de PD/100 R.P.M.  = 7.25 CFM).

La potencia requerida (HP):

HP  =  (BHP/10 CFM)  x  PD  x  1.10

       = 5.81/10 CFM x 30.12 CFM x 1.10
       =  19.26 C.F.

(De gráficas Brake Horsepower (BHP) del fabricante se obtiene un valor de BHP = 5.81,

con k  =  1.15,  r  =  1.49  y  P1  = 115 PSIA).

La potencia del motor con que cuenta cada compresor es de 25 C.F. el cual puede operar hasta 825 R.P.M. obteniendo un desplazamiento de 102.3 m3/hr. (60.2 CFM) y capacidad de 1249 L.P.M. (330  G.P.M.).

5)  TUBERIAS Y CONEXIONES. 

a)  Tuberías y conexiones: 

Todas las tuberías instaladas para conducir Gas L.P. son de acero cédula 40, sin costura, para alta presión, con conexiones soldables de acero forjado para una presión mínima de trabajo de 210 Kg/cm2, y donde existe accesorios roscados, estos son para una presión de trabajo de 140-210 Kg/cm2 y con tubería de acero cédula 80, sin costura.

Los diámetros de las tuberías a instalar son: 
                                                                 L         I         N         E         A         S

TRAYECTORIA

LIQUIDO
RETORNO
VAPOR






 LIQUIDO

De tanques a tomas de
152 mm.
                     ---

101 mm.
recepción, (descarga





de remolques-tanque)

De tanques al múltiple
152, 101

     51 y
                  ---

de llenado

76 y  51 mm.
   76 mm.

De tanques a tomas de 
101,76

     76  y

 76 y

Suministro. (Carga de
y  51 mm.
    51  mm.
51 mm.

auto-tanques)

De tanques a toma 
51  y

      76  y

51, 25

carburación para uso
32 mm.

    32 mm.
y  19 mm.



exclusivo d vehículos

propiedad de la misma

empresa

En las tuberías conductoras de gas-líquido y en los tramos en que pueda existir atrapamiento de éste entre dos o más válvulas de cierre manual, se tienen instaladas válvulas de seguridad para alivio de presiones hidrostáticas, calibradas para una presión de apertura de 28.13 Kg/cm2 y capacidad de descarga de 22 m3/min., y son de 13 mm.. (½ ”)  de diámetro.

Además cuenta con una protección para la corrosión de un primario inorgánico a base de zinc Marca Carboline Tipo  R.P. 480, y pintura de enlace primario epóxico catalizador tipo R.P. 680.
6)  MULTIPLE DE LLENADO 

Se cuenta con un múltiple de llenado construido con tubería de acero cédula 40, sin costura para alta presión de 101 mm. (4”) de diámetro con ramificaciones de 51 mm. (2”) de diámetro y conexiones soldables para una presión mínima de trabajo de 210 Kg/cm2. Se tiene a una altura de 2.65 metros y se tiene fijo a la estructura del techo. El múltiple consta de veinticuatro salidas.

En cada ramificación del múltiple de llenado cuenta además con una válvula de seguridad para alivio de presiones hidrostáticas de 13 mm. ( ½ ”)  de diámetro y un manómetro con graduación de 0 a 21 Kg/cm2 de 6.4 mm. ( ¼ “) de diámetro en su entrada y carátula de 64 mm. (2 ½”) de diámetro.

7)  BASCULAS DE LLENADO Y DE REPESO. 

a) Básculas de llenado: 
 Sobre el muelle de llenado se tienen instalados veinticuatro caudalímetros másicos, mismos que son usados para el control del peso en el llenado de recipientes portátiles, éstos caudalímetros másicos están conectados para su mejor protección al sistema general de “tierra”. Para control del llenado de los cilindros se cuenta con controles automáticos de llenado, con válvula solenoide, la cual al llegar al peso deseado cierra una válvula neumática que permite el paso del líquido.
b)  Básculas de repeso: 

        Se cuenta también en el muelle de llenado con dos básculas para repeso de recipientes portátiles, igualmente conectada a  "tierra". 

c)  Llenadoras: 

        Cada llenadora contará con los siguientes accesorios: 

Una válvula de globo de 13 mm de diámetro. 

Una manguera especial para Gas L.P., de 13 mm. de diámetro. 

Una válvula de cierre rápida de 13 mm de diámetro. 


Un conector especial para llenado (punta pol y maneral) de 13 mm. de diámetro. 

d)  Vaciado de gas de los cilindros: 
· Esta Planta cuenta con un sistema para el vaciado de gas de los cilindros portátiles, el cual consta de un tanque tipo estacionario de capacidad apropiada ubicado junto al muelle de llenado, contando con los 

aditamentos necesarios. Cuenta además de un múltiple de cuatro salidas, conectadas al tanque antes mencionado y colocado sobre una estructura metálica adecuada para el precipitado del contenido del recipiente, ubicando todo esto en un extremo del muelle de llenado.

· La tubería del sistema de vaciado de gas, es de acero cédula 80, sin costura para alta presión, con conexiones roscados para una presión de trabajo de 140 Kg/cm2 como mínimo, teniéndose la tubería que va del múltiple de vaciado de gas al tanque estacionario de 32 mm. (1 ¼”) de diámetro. Los accesorios existentes son de diámetro igual al de las tuberías en que se encuentran instaladas. Las mangueras que se usan son especiales para Gas L.P., construidas de hule neopreno y doble malla de acero, resistentes al calor y diseñada para una presión de trabajo de 24.61 Kg/cm2 y ruptura a 140 Kg/cm2.

8)  TOMAS DE RECEPCION, SUMINISTRO Y CARBURACION.
Las tomas de recepción (descarga de remolque-tanques) están localizadas por el lado Sur de la zona de almacenamiento, dichas tomas están a una distancia de 6.30 metros del tanque V.

Las tomas de suministro (carga de auto-tanques) se encuentran localizadas por el lado Norte de la zona de almacenamiento y están a una distancia de 7.20 metros de los tanques de almacenamiento I.

La toma de carburación está localizada por el lado Norte de la zona de almacenamiento estando dicha toma a una distancia de 7.20 metros de los tanques I.

Las tomas de recepción, suministro y carburación para su mejor protección se encuentran ubicadas dentro de la zona de almacenamiento
a)  Tomas de recepción: 
· Para la descarga de remolques-tanque se cuenta con seis juegos de tomas, constando cuatro juegos de dos bocas terminales de 51 mm. (2”) de diámetro y el restante de una sola boca terminal para conducir gas-líquido que se conectan a una tubería general de 101 mm. (4”) de diámetro; además cada juego está integrado por una boca terminal de 32 mm. (1 ¼”) de diámetro para conducir gas-vapor que se conecta a la tubería general de 76 mm. (3”) de diámetro.

b) Tomas de suministro 
· Para la carga de autos-tanque se realiza por medio de bomba, teniéndose a la descarga de 101 mm. (4”) hasta llegar a la toma, la cual reduce a 51 mm. (2”) de diámetro y la conserva hasta su boca terminal; la 
· tubería que conduce gas-vapor en esta trayectoria es de 51 mm. (2”) de diámetro hasta la llegada a la boca terminal la cual se reduce a 32 mm. (1 ¼”) de diámetro.

c)  Toma de carburación: 

· Para carga de tanques montados en vehículos propiedad de la misma empresa, se cuenta con una toma para carburación, se realiza por medio de la bomba XII teniéndose la tubería a la descarga de 51 mm. de diámetro, hasta la llegada del medidor de 32 mm., la salida del mismo reduce a 32 mm. (1 ¼”) de diámetro).

· Las líneas de la tubería que hacen el recorrido de la zona de almacenamiento al muelle de llenado, tomas de recepción, suministro y carburación, van en forma visible, permitiendo además la ventilación  y mantenimiento de las mismas.

· Todas las tomas cuentan en sus bocas terminales con una válvula de exceso de flujo de cierre automático, dos válvulas de globo recta, una válvula automática doble no-retroceso (pull-away) un tramo de manguera especial para Gas L.P. y un acoplador de llenado, siendo éstos accesorios de igual diámetro al de la tubería que los contiene y solo en las tomas para gas-líquido se cuenta además con una válvula de seguridad para alivio de presiones hidrostáticas de 6.4 mm. (1/4”) de diámetro.

· Las bocas terminales de gas-vapor en la descarga de remolque-tanque, cuentan con válvulas de control remoto neumática.

· Las bocas terminales de gas-líquido en la carga de autos-tanque, cuentan con válvula de control remoto neumáticas.

d)  Mangueras:  
· Todas las mangueras usadas para conducir Gas L.P. son especiales para este uso, construidas con hule neopreno y doble malla de acero, resistentes al calor y a la acción del Gas L.P., están diseñadas para una presión de trabajo de 24.61 Kg/cm2 y una presión de ruptura de 140 Kg/cm2. Se cuenta con mangueras en el múltiple de llenado para cilindros y en las tomas de recepción y suministro y carburación, estando estas protegidas contra daños mecánicos.

· Las mangueras cuando no están en servicio sus acopladores quedan protegidas con tapón.

e)  Soportes: 

· Estas tomas, para su mejor protección, están fijas en un extremo de su boca terminal en un marco metálico, contándose también en esta zona con pinzas especiales para conexión a “tierra” de los transportes al momento efectuar el trasiego del Gas L.P. Los coples soldables que contienen a las abrazaderas cuentan con puntos de ruptura, además de los cuales se tienen instaladas las válvulas de desprendimiento automático doble no-retroceso (pull-away), en cada una de las mangueras de gas-líquido y gas-vapor de las tomas de recepción y suministro 

Agosto de 2016

Proyectista

Ing. Jorge Dueñas Kittrell 
Cédula Prof. No. 1024155 DGP SEP

Representante Legal

Efrén Rodríguez Reyes

ENTIDAD DE VERIFICACIÓN S.A. DE C.V.

Francisco Javier Orduña Rodríguez

Gerente Técnico 

No. de Registro: UVSELP 191-C
  


