| PLANTA DE ALMACENAMIENTO PARA LA DISTRIBUCIÓN DE GAS L.P. | SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, SEGURIDAD OPERATIVA Y PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE |
| --- | --- |
| EXPEDIENTE CLINICO DE EQUIPO |  |

LISTADO DE EQUIPOS CRITICOS

ZONA DE RECEPCION DE TRANSPORTES:

4 Compresores marca Corken Modelo 690

4 Motores eléctricos de 25 HP

ZONA DE SUMINISTRO

3 Bombas Marca Corken Modelo 1021

3 Motores eléctricos de 15 HP

ZONA DE LLENADO DE CILINDROS

8 Bombas Marca Sihi CEHA 5106NL

8 Motores eléctricos de 20 HP

ZONA DE LLENADO DE CARBURACION PROPIA

2 Bombas Marca Corken modelo 522

2 Motores eléctricos de 5 HP

1 Bomba Marca Blackmer Modelo LGL 1

ZONA SISTEMA CONTRA INCENDIO

1 Bomba de agua con motor eléctrico de 60 HP

1 Bomba  de agua con motor de combustión interna Marca Cummins de 100 HP

CONDICIONES DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS

Compresores Corken  Modelo 690

- Revisión de aceite diaria

- Revisión de válvulas de succión cada 6 meses

- Revisión de válvulas de descarga cada 6 meses

- Revisión de manómetros cada 6 meses

- Revisión de bandas cada 6 meses

- Lubricación de baleros de motor eléctrico cada 4 meses

- Revisión de base cada 6 meses

- Cambio de anillos anualmente

Bombas de suministro Corken 1021

- Lubricación de baleros de motor y bomba cada 4 meses

- Cambio de impulsores anualmente

- Cambio de sellos mecánicos anualmente

- Cambio de rotor anualmente

- Cambio de baleros anualmente

Bombas Blackmer LGL 1

- Lubricación de baleros de motor y bomba cada 4 meses

- Cambio de impulsores anualmente

- Cambio de sellos mecánicos anualmente

- Cambio de rotor anualmente

- Cambio de baleros anualmente

Bombas Corken 522

- Lubricación de baleros de motor y bomba cada 4 meses

- Cambio de impulsores anualmente

- Cambio de sellos mecánicos anualmente

- Cambio de rotor anualmente

- Cambio de baleros anualmente

Bombas SIHI

- Lubricación de baleros de motor y bomba cada 4 meses

- Cambio de balero y sello mecánico una vez al año

Bomba con motor eléctrico del sistema  contra incendio

- Lubricación de baleros de motor cada 4 meses

- Pruebas de funcionamiento una vez por semana

Bomba de combustión interna del sistema contra incendio

- Revisar aceite, agua de radiador y resistencia eléctrica para mantener temperatura del agua una vez por semana.

- Reposición de nivel de combustible

- Pruebas de funcionamiento una vez por semana

- Revisión preventiva de motor una vez al año