Planta de distribución de Gas L.P.

Propiedad de Euro Gas S.A. de C.V.

Planta Ciudad Judicial
Memoria Técnico-Descriptiva.

Sección Mecánica
Planta de distribución de Gas L.P.

Propiedad de Euro Gas S.A. de C.V.

Planta Ciudad Judicial
Memoria Técnico-Descriptiva.

[image: image1.jpg]Francisco Javier Orduiia Rodriguez
Efren Rodriguez Reyes Gerente Técnico
Representante Legal ENTIDAD DE VERIFICACION S.A. DE C.V.

Registro UVSELP 191C



Sección Mecánica

[image: image2.png]Francisco Javier Orduifia Rodriguez

Efren Rodriguez Reyes Gerente Técnico
Representante Legal ENTIDAD DE VERIFICACION S.A. DE C.V.
Registro UVSELP 191C




Memoria Técnico-Descriptiva

Planta de Distribución de Gas L.P.
Título de Permiso

LP/14349/DIST/PLA/2016 

Nombre del Proyecto:

“PLANTA CIUDAD JUDICIAL”

Sección:

Mecánica
Propiedad de: 

EURO GAS S.A. de C.V
Domicilio: 

Periférico Poniente No. 1330 Km. 1 + 300 Lote No. 4 Municipio de Zapopan Estado de Jalisco
Fecha:

Agosto de 2016
  Breve Descripción de la Adecuación:

La Modificación técnica consiste en: 

Adecuación de la Planta de distribución a los lineamientos de la Norma Oficial Mexicana NOM-001-SESH-2014 Plantas de distribución de Gas L.P., Diseño, construcción y condiciones seguras de operación. 

I.- CUMPLIMIENTO CON LA NORMA
A.- Accesorios y equipo.

El equipo y accesorios que se utilizan para el trasiego de Gas L.P., son resistentes a la acción de este hidrocarburo, y adecuados para las siguientes condiciones de presión y temperatura.

Temperatura de diseño entre -6.6°C y 427°C

Presión de diseño 24.47 kg/cm²
El recipiente de almacenamiento, las tuberías y conexiones, el equipo usado para el trasiego del Gas L.P., y todas las estructuras metálicas, están protegidas contra la corrosión del medio ambiente donde se encuentren, mediante un recubrimiento anticorrosivo continúo colocado sobre un primario adecuado y compatible que garantice su firme y permanente adhesión.
B.-Recipientes de almacenamiento

Los recipientes de almacenamiento son del tipo intemperie y en su fabricación cumplió con la Norma Oficial Mexicana aplicable y vigente en su fecha de fabricación. Los recipientes de almacenamiento están sujetos a lo siguiente:
a)
Cuentan con entrada (registro) pasa-hombre 

b)
La presión de diseño de los recipientes de almacenamiento no es menor a 1.37 MPa (14 kgf/cm2) y están equipado con válvulas de alivio de presión calibradas a 1.72 MPa (17.58 kgf/cm2) manométricos.

c)
Cuentan con placa de identificación 

d)
Cuentan con dictamen para la evaluación de la conformidad con la Norma Oficial Mexicana NOM-013-SEDG-2002, a los diez años contados a partir de su fecha de fabricación y, posteriormente, cada cinco años.

Salidas de líquido

Las salidas de líquido de los recipientes de almacenamiento tipo intemperie están ubicadas en su parte inferior

El recipiente de almacenamiento cuenta con dispositivos de seguridad y medición, con indicación local, que permiten:

a)
Conocer que la fase líquida del Gas L.P. ha alcanzado el máximo nivel de llenado permisible.

b)
Indicar el nivel de la fase líquida del Gas L.P. contenido.

c)
Indicar la presión interior en la zona de vapor del recipiente de almacenamiento.

d)
Indicar la temperatura de la fase líquida en la zona de líquido del recipiente de almacenamiento.
Indicador de nivel

El indicador de nivel de líquido es del tipo rotatorio.
Manómetros

Instalado precedidos de una válvula de aguja.

Del tipo seco.

Registra lecturas comprendidas entre 0 a 2.06 MPa (0 a 21 kgf/cm²) o de 0 a 2.75 MPa (0 a 28 kgf/cm²).
Termómetros

La medida nominal de su carátula no es menor de 50.8 mm de diámetro y registra temperaturas entre 253.15 K (-20 °C) y 323.15 K (50 °C), con escala graduada en Kelvin o Celsius.
C.-Válvulas en el recipiente de almacenamiento

Los cuerpos de las válvulas de exceso de flujo, no retroceso, alivio de presión e internas son de acero, fundición maleable, fundición nodular, bronce o latón.
Las válvulas internas, de exceso de flujo y de no retroceso son adecuadas para una presión de trabajo de cuando menos 2.4 MPa (24.47 kgf/cm2).
Válvulas de alivio de presión

· Las válvulas de alivio de presión instaladas en el recipiente de almacenamiento están calibradas por el fabricante para una presión de apertura de 1.72 MPa (17.58 kgf/cm²).
· Los elastómeros en las válvulas de alivio de presión son resistentes a la acción del Gas L.P.
· Las válvulas de alivio de presión son de capacidad de descarga mayor a 62.5 m3 estándar de aire por minuto por lo que tienen tubos metálicos de descarga con una longitud mínima de 2 m, colocados verticalmente.
· Los tubos son de acero al carbono, de cédula menor a la 40, sin costura, y colocados roscados directamente a la válvula o mediante un adaptador.
· La rosca en la válvula está colocada en el diámetro interior, por lo que el diámetro exterior del tubo de descarga es igual al interior de la descarga de la válvula.
· Los tubos de desfogue cuentan con capuchones protectores.
· La válvula de alivio de presión, en donde se coloca el tubo de descarga, cuenta de fábrica con un punto de fractura, 
· El cuerpo del aditamento porta múltiple para válvulas con el que, cuenta el recipiente de almacenamiento, es resistente al Gas L.P., y para una presión de trabajo mínima de 1.72 MPa (17.58 kgf/cm²).
Válvulas en los coples

· Los coples destinados al trasiego de Gas L.P., cuentan con válvulas internas, de exceso de flujo y de no retroceso.

· Las válvulas de exceso de flujo están integradas en válvulas internas, estas últimas están equipadas con actuadores de acción mecánica, hidráulica, con accionamiento remoto.
· Se utilizan válvulas internas, además de las válvulas de cierre manual.

Válvulas de exceso de flujo

· El caudal nominal de cierre de las válvulas de exceso de flujo de las válvulas internas no es mayor a 2.3 veces el caudal normal de operación.

· Son adecuadas para una presión de trabajo mínima de 2.4 MPa (24.47 kgf/cm²).

Válvulas de máximo llenado

Los recipientes de almacenamiento cuentan con válvulas de máximo llenado, éstas cumplen con las siguientes especificaciones:
a)
Están claramente identificadas en el recipiente de almacenamiento con respecto al porcentaje que indican.

b)
Están instaladas directamente a los coples del recipiente de almacenamiento.

c)
Sus elastómeros son resistentes a la acción del Gas L.P.

D.- Pintura de los tanques de almacenamiento.

Los tanques están pintados en color blanco con un círculo rojo en cada uno de los casquetes, de aproximadamente la tercera parte del diámetro, marcado con colores distintivos y textos no menores de 0,15 m., el contenido, capacidad de agua, número económico y razón social.

Evaluación de los recipientes de almacenamiento

Previo a su puesta en operación, se revisó por inspección visual, que los recipientes de almacenamiento no presentan los siguientes daños:
a) Abolladuras en las placas o en los cordones de soldadura con una profundidad mayor al 10% del diámetro mayor de la misma.
b) Cavidades en las placas o cordones de soldadura con una profundidad mayor al 40% del espesor nominal de la placa más delgada

Los recipientes de almacenamiento cuentan con placa de identificación y el dato correspondiente a la presión de diseño del recipiente es legible.
Los recipientes de almacenamiento no han estado expuestos al fuego.

E.- Bombas y compresores

Son para manejo de Gas L.P.

Los compresores están instalados entre coples flexibles. Las bombas están instaladas con cople flexible en la línea de succión.
Bombas

· Instaladas precedidas de un filtro en la tubería de succión.
· Cuentan con válvula automática de retorno en la tubería de descarga; esta tubería retorna el producto al almacenamiento.
Compresores
· Cuentan con válvula de alivio de presión.
· Cuentan con tubería de desfogue y la descarga no se dirige a ningún elemento de la planta de distribución.
F.- Medidores

· Los medidores volumétricos o másicos son como mínimo para la presión de diseño del sistema de trasiego.

· A excepción de los medidores que se encuentren en el múltiple de llenado, los demás están protegidos contra tránsito vehicular.
G.- Sistema de tuberías

Para la selección de tuberías y accesorios, la temperatura de diseño fue entre 266.55 K  (-6.6 °C) y 700.15 K (427 °C).
Los accesorios colocados en la tubería de succión de la bomba soportan como mínimo una presión de 1.72 MPa (17.58 kgf/cm2).
Los accesorios colocados en el resto de las tuberías son como mínimo para una presión de diseño de 2.4 MPa (24.47 kgf/cm2).

Materiales

· Las tuberías utilizadas en el sistema de trasiego son de acero al carbono A/SA-53B o A/SA-106B y sin costura, cumplen con la Norma Mexicana NMX-B-177-1990. 
· Las tuberías son unidas por conexiones roscadas, bridadas o soldadas por arco eléctrico.

· No se usan tuberías o accesorios de fundición gris.
· Las conexiones son de fundición maleable o fundición nodular. 

· Las conexiones roscadas son colocadas en tubería, cédula 80.
· Las roscas en las tuberías cumplen con lo indicado en la Norma Mexicana NMX-B-177-1990. 
· El sellador utilizado en las uniones roscadas es a base de materiales que, de acuerdo a la hoja técnica del fabricante, son resistentes a la acción del Gas L.P. No se utiliza pintura o mezcla de litargirio y glicerina como sellador.
· Las tuberías unidas con soldadura son cédula 40.

· Las conexiones soldables son cédula 40. 

· Las bridas utilizadas son de fundición nodular o fundición maleable clase 300; adecuadas para una presión de 2.4 MPa (24.47 kgf/cm2), a una temperatura de 338.15 K (65 °C). 

· Debido que la temperatura de operación es inferior a 473.15 K (200 °C), los pernos o espárragos son A-193 Grado B o A-307 Grado B y, en todos los casos, las tuercas son A-194 Grado 2H.

· Los empaques utilizados en las uniones bridadas son de materiales resistentes a la acción del Gas L.P., construidos de material metálico, con temperatura de fusión mínima de 988.15 K (715 °C).

Instalación de las tuberías

Tuberías sobre el NPT 

· Las tuberías están instaladas sobre soportes espaciados a 3 m, como máximo, de modo que se evite su flexión debido a su peso propio y que queden sujetas a dichos soportes, de manera que permitan el deslizamiento longitudinal de las mismas y prevengan su desplazamiento lateral.
· Existe un claro mínimo entre el paño inferior de la tubería y el NPT de 10 cm, asimismo, hay un claro mínimo de 5 cm, entre paños de tuberías, con excepción de las eléctricas.

· Las tuberías que conducen Gas L.P. están separadas 10 cm, como mínimo, de conductores eléctricos o tuberías conduit donde la tensión nominal sea menor o igual a 127 V, y separadas 20 cm, como mínimo, cuando la tensión nominal sea mayor a 127 V.

Tubería en trinchera

· No se cuenta con tubería en trinchera. 

Tubería subterránea

· No se cuenta con tuberías subterráneas. 

Prueba e inspección de soldaduras en tuberías

· No aplica puesto que la planta ya estaba en operaciones, antes de la publicación de la presente norma y en la modificación técnica no se realizaron trabajos de soldadura. 

Revisión de hermeticidad

· No aplica puesto que la planta ya estaba en operaciones antes de la publicación de la presente norma y en la modificación técnica no se realizaron trabajos en tuberías. 

Código de colores de tuberías

Las tuberías sobre el NPT están pintadas con los siguientes colores:
	Tubería
	Color

	Agua contra incendio
	Rojo

	Aire o gas inerte
	Azul

	Gas L.P., en fase vapor
	Amarillo

	Gas L.P., en fase líquida
	Blanco

	              Gas L.P., en fase líquida en retorno
	Blanco con bandas de color verde

	Tubos de desfogue
	Blanco

	Tubería eléctrica
	Negro


Las bandas están pintadas con un ancho no menor a 10 cm y espaciadas no más de 1 m en toda la longitud de la tubería.

Accesorios del sistema de tuberías

· Son resistentes al Gas L.P.

Indicadores de flujo

· Se cuenta con indicador de flujo en la tubería de descarga de la toma de recepción.

· Los indicadores de flujo son del tipo mirilla de cristal que permita la observación del paso del Gas L.P.

· Son adecuados para una presión de trabajo de cuando menos 2.4 MPa (24.47 kgf/cm²).

Válvula de retorno automático

· En la tubería de descarga de cada bomba está instalada una válvula de retorno automática.

· Es adecuada para una presión de trabajo de cuando menos 2.4 MPa (24.47 kgf/cm²).

Conectores flexibles

· Son metálicos o a base de manguera para Gas L.P., y para una presión de diseño mínima de 2.4 MPa (24.47 kgf/cm²); cuando sus extremos son bridados, las bridas son clase 300.

· Cuando son a base de manguera para Gas L.P., éstas cuentan con cuando menos una capa de refuerzo de fibras textiles; para este tipo de conectores sólo se utilizan las abrazaderas tipo BOSS.

· Su longitud no excede de 1 m.

Manómetros

· Están instalados precedidos de una válvula de aguja.

· Son del tipo amortiguados por líquido.

· Registrar lecturas comprendidas entre 0 a 2.06 MPa (0 a 21 kgf/cm²).

Filtros

· Los instalados en la tubería de succión de la bomba son para una presión de trabajo, como mínimo, de 1.7 MPa (17.58 kgf/cm2), a temperatura ambiente.

· Su cuerpo es de fundición maleable.

Válvulas de operación manual

· Las válvulas de operación manual son de globo o de esfera, sus elastómeros son para el manejo de Gas L.P., y sus cuerpos de fundición maleable, fundición nodular o bronce. 

· Son adecuadas para una presión de trabajo de, cuando menos, 2.4 MPa  (24.47 kgf/cm²).

Válvulas de relevo hidrostático

· En los tramos de tubería o tubería y manguera, en que pueda quedar atrapado Gas L.P. líquido entre dos válvulas de operación manual o automática, se instala, entre ellas, una válvula de relevo hidrostático.

· La descarga de estas válvulas no se dirige hacia un recipiente de almacenamiento.

· La presión nominal de apertura de estas válvulas es, como mínimo, de 2.35 MPa  (24 kgf/cm2) y de 2.84 MPa (29 kgf/cm2), como máximo. La presión nominal de apertura está indicada en la válvula.

· Es para el manejo de Gas L.P., y sus cuerpos de acero, o bronce.

Válvulas de no retroceso y exceso de flujo

· Sus elastómeros son resistentes a la acción del Gas L.P., y sus cuerpos de acero, o bronce.

· El caudal nominal de cierre de las válvulas de exceso de flujo no es mayor a 2.3 veces el caudal normal de operación.

· Son adecuadas para una presión de trabajo de 2.4 MPa (24.47 kgf/cm²), como mínimo.

· Las válvulas de exceso de flujo que se utilizan en las tuberías son apropiadas para su uso en tubería y pueden ser elementos independientes o estar integrados en válvulas internas equipadas con actuador de acción manual, neumático, con accionamiento remoto.
H.- Múltiple de llenado.

· La tubería que forma el múltiple esta soportada firmemente.

· El múltiple de llenado cuenta con manómetro y con una válvula de operación manual a la entrada.

· La tubería de suministro al múltiple de llenado cuenta a la entrada con válvula de operación manual. En el múltiple se cuenta con un manómetro.

Llenaderas de recipientes transportables

· Cada llenadera cuenta con una válvula de globo de cierre manual que permite efectuar el cambio de la manguera y esta provista con una válvula de cierre rápido y punta tipo POL o pistola de llenado.

· La punta tipo POL o la pistola de llenado es de material ferroso, por lo que no llega al piso.

· Cada llenadera cuenta con un dispositivo automático de llenado que accione una válvula de cierre al llegar al peso predeterminado.

Básculas o medidores másicos

Básculas para el llenado

· Las básculas utilizadas para el llenado de recipientes transportables tienen una resolución de 100 g o menor. Báscula de repeso

· Se cuenta con una báscula de repeso por cada 14 llenaderas o fracción. La báscula es de indicación automática y una resolución de 100 g o menor.

· Todas las básculas de llenado y de repeso están conectadas a tierra.

· Los medidores másicos utilizados para el llenado de recipientes transportables tienen una resolución de 100 g o menor y están conectados a un sistema que evita el sobrellenado del recipiente.

Sistema de vaciado de Gas L.P.

· Se cuenta con un sistema que permita la extracción de Gas L.P. de dichos recipientes.
I.-Tomas de recepción, suministro y carburación de autoconsumo.

· El soporte de la toma esta fijo y anclado al piso.

· El soporte es el que se opone y resiste el esfuerzo previsible causado por el movimiento de un vehículo conectado a una manguera.

· Se cuenta con un separador mecánico 
· No se cuenta con puntos de fractura en coples y/o abrazaderas de manguera.

· Obliga la descarga de Gas L.P. hacia arriba.
· No se coloca un punto de fractura en serie con un separador mecánico.
· La ubicación de las tomas es tal que, al descargar un vehículo, no se obstaculice la circulación de otros.
· Se cuenta con una válvula de cierre manual que preceda la boca en donde se conecta la manguera.
· La conexión de la toma está proyectada para que la manguera esté libre de dobleces bruscos.

Mangueras y sus conexiones

· Las mangueras cuentan con una capa de refuerzo de fibras textiles.

· Son de materiales resistentes a la acción del Gas L.P. y para una presión de trabajo de 2.4 MPa (24.47 kgf/cm²).

· Las mangueras que permanentemente estén conectadas a cualquier toma cuentan en su extremo libre con una válvula de operación manual.

Tomas de recepción

Tomas de recepción para semirremolques.

Cada boca de toma cuenta con:

· La de líquido, con válvula de no retroceso, válvula de cierre manual e indicador de flujo colocado, a no más de 3 m de la boca de toma.

· La de vapor, con válvula de exceso de flujo, válvula de cierre manual y válvula de cierre de emergencia de actuación remota o, como mínimo, con una válvula interna con actuador de tipo neumático.

Tomas de recepción para carro-tanques

· No se cuenta con tomas de recepción de carro tanque. 
Tomas de suministro

· Tanto en la boca de líquido como en la de vapor, se cuenta con válvula de exceso de flujo, válvula de cierre manual y válvula de cierre de emergencia de actuación remota. 

Tomas de carburación de autoconsumo

La toma, cumple con lo establecido a continuación.

La manguera que se utiliza tiene:

1.- Un diámetro nominal máximo de 2.54 cm (1”).

2.- Una longitud no mayor a 8 m.

3.- Cuenta en su extremo libre con válvula de cierre rápido con seguro.

La boca de toma cuenta, con:

1.- Medidor volumétrico 

2.- Válvula de exceso de flujo.

Tomas para buque-tanque

· No se cuenta con tomas para buque-tanque 
J.- Área de colocación de sello de garantía
· La fuente de calor por no ser Clase I, División 1 está colocada fuera del muelle de llenado, zona de almacenamiento y de la zona de carga y descarga de recipientes transportables, así como a, las distancias indicadas en la Norma

· El equipo utilizado para aplicar el fluido calefactor lo aplica a presión positiva.

II.- ESPECIFICACIONES CONSTRUCTIVAS

1)  TANQUES DE ALMACENAMIENTO. 

a) Esta Planta cuenta con cuatro tanques de almacenamiento del tipo intemperie cilíndrico – horizontal, especiales para contener Gas L.P., los cuales se localizan de tal manera que cumplen con las distancias mínimas reglamentarias.

b) Se tienen montados sobre bases de concreto de tal forma que puedan desarrollar libremente sus movimientos de contracción y dilatación.

c) Cuentan con una zona de protección que se construyó con muretes de concreto armado de 0.20 mts. de espesor y 0.60 mts. de altura que permiten el desalojo de agua. 

d) Los tanques tienen una altura de 1.80 metros, medidas de la parte inferior del tanque al nivel de piso terminado.

e) A un costado de los tanques se tiene una escalera metálica para tener acceso a la parte superior de los mimos, también se cuenta con una escalerilla al frente de los tanques, misma que es usada para tener mayor facilidad en el uso y lectura del instrumental.

f) Los tanques, escaleras y pasarela metálica, cuentan con una protección para la corrosión, de un primario inorgánico a base de zinc Marca carboline tipo R.P. 480 y pintura de enlace primario epóxico catalizador tipo R.P. 680.

g) Los tanques instalados tienen las siguientes características:

        4 TANQUES
        Construido por:

CYTSA 
        Según Norma:

NOM-021/2-SCFI-1993
        Capacidad lts. Agua: 

250,00 lts. 
        Año de fabricación:

1998
        Diámetro exterior:

3,361.66 mm 

        Longitud total:

29,896 mm 

        Presión de trabajo:

14 Kg/Cm²
        Factor de seguridad:

4
        Forma de las cabezas:
Semielipticas
        Eficiencia:


100%
        Espesor láminas cabezas:
9.52 mm
        Material lámina cabezas:
SA-455
        Espesor lámina cuerpo:
16.66 mm 

        Material lámina cuerpo:
SA-612-A
        Coples:


210 Kg/Cm²
        No. de Serie:

TP-98259 (T-1)
                                                         TP-98258 (T-2)

                                                         TP-98261 (T-3)

                                                         TP-98260 (T-4)

        Tara:


42,000 Kg.
h)  Contienen además los accesorios siguientes: 

· Un medidor rotatorio para nivel de líquido Marca Rego Modelo A9095RS de 25.4 mm. de diámetro.

· Un medidor magnético para nivel del líquido (MAGNATEL) mca. Rochester.

· Un termómetro Marca Rochester con graduación de –50 a + 50ºC de 12.7 mm. (1/2”) de diámetro toma posterior, carátula de 51 mm (2”) de diámetro.

· Un manómetro Marca Eva con graduación de 0 a 21 Kg/cm2. de 6.4 mm. de (¼”) diámetro toma posterior con carátula de 50.8 mm. (2”)

· Dos válvulas de máximo llenado Marca Rego modelo 3165 de 6.4 mm. de ( ¼”) diámetro una al 90% y la otra al 86.25% del nivel del tanque.

· Cuatro válvulas de exceso de flujo para gas – líquido Marca Rego modelo A7539V6 de 76 mm. (3”) de diámetro, con capacidad de 946 L.P.M. (250 G.P.M.) cada una.

· Una válvula de exceso de flujo para gas – líquido Marca Rego modelo A7537P4 de 51 mm. (2”) de diámetro con capacidad de 568 L.P.M. (150 G.P.M.)

· Una válvula de exceso de flujo para gas - vapor marca Rego modelo A7537 P4 de 51 mm. (2”) de diámetro con capacidad de 1472 m3/hr (52,000 pies3/hr). 

· Una válvula de exceso de flujo para gas – vapor Marca Rego modelo A3292-C de 51 mm. (2”) de diámetro con capacidad de 1065 m3/hr (37,600  pie3/hr).

· Una válvula de exceso de flujo para gas – líquido marca Fisher modelo F107 de 51 mm de diámetro con capacidad de 378 LPM. (100 GPM).

· Dos válvulas multiport bridadas Marca Rego, modelo A8574-G de 101 mm. (4”) de diámetro, con cuatro válvulas de seguridad cada una Marca Rego modelo A3149-MG de 64 mm. de (2 ½”) de diámetro con capacidad de 260 m3/min. cada una. Estas válvulas cuentan con puntos de ruptura.

· Una conexión soldada a los tanques para cable a “tierra”.

· Las válvulas de seguridad que se tiene instaladas en la parte superior de los tanques cuentan con tubos de descarga de acero cédula 40 de 76 mm (3”) de diámetro y de 2.00 metros de altura, además cuentan con puntos de ruptura
2)  MAQUINARIA: 

        La maquinaría para las operaciones básicas de trasiego es la siguiente: 

a) Bombas:  
             Numero.




1

	Operación básica:
	Carburación

	Marca:
	Corken

	Modelo:
	522 EG

	Motor eléctrico:
	5 C.F.

	R.P.M.
	520

	Capacidad nominal:
	151 L.P.M. (40 G.P.M.)

	Presión diferencial de trabajo (max.)
	5 Kg /cm2

	Tubería de succión:
	51 mm. (2”)

	Tubería de descarga:
	51 mm. (2”)


             Numero.




2 y 3

	Operación básica:
	Llenado de cilindros

	Marca:
	Corken

	Modelo:
	1022 EG

	Motor eléctrico:
	10 C.F.

	R.P.M.
	500

	Capacidad nominal:
	427.7 L.P.M. (113 G.P.M.)

	Presión diferencial de trabajo (max.)
	3 Kg /cm2

	Tubería de succión:
	76 mm. (3”)

	Tubería de descarga:
	76 mm. (3”)



Número:




4

	Operación básica:
	Carga de autotanques

	Marca:
	Blackmer

	Modelo:
	LGLD3E

	Motor eléctrico:
	10 C.F.

	R.P.M.
	640

	Capacidad nominal:
	427.2 L.P.M. (113 G.P.M.)

	Presión diferencial de trabajo (max.)
	5 Kg /cm2

	Tubería de succión:
	76 mm. (3”)

	Tubería de descarga:
	76 mm. (3”)


b) Compresores: 
                Numero




5 

	Operación básica:
	Descarga de remolques – tanque 

	Marca:
	Corken

	Modelo:
	490

	Motor eléctrico:
	15 C.F.

	R.P.M.
	825

	Capacidad nominal:
	749 L.P.M. (198 G.P.M.)

	Desplazamiento:
	61 m3/hr

	Relación de compresión:
	1.49

	Tubería de gas – líquido:
	76 mm. (3”)

	Tubería de gas – vapor:
	51 mm. (2”)


· Las bombas y compresores se encuentran ubicados dentro de la zona de protección de los tanques de almacenamiento y además cumplen con las distancias mínimas  reglamentarias. 

· Cada bomba y compresor, junto con su motor, se encuentran cimentados a una base metálica, la que a su vez se fija por medio de tornillos anclados a otra base de concreto. 

· Los motores eléctricos acoplados a las bombas y al compresor son los apropiados para operar en atmósferas de vapores combustibles y cuentan con interruptor automático de sobrecarga, además se encuentran conectados al sistema general de "tierra". 

· La descarga de la válvula de purga de líquidos, se encuentra a una altura mínima de 2.50 metros sobre nivel de piso. 
3)  CONTROLES MANUALES, AUTOMÁTICOS Y DE MEDICIÓN.

a)  Controles manuales: 

En diversos puntos de la instalación se tienen válvulas de globo y de bola de operación manual, para una presión de trabajo de 28 kg/cm², las que permanecerán "cerradas" o "abiertas", según el sentido del flujo que se requiera. 

           b)  Controles automáticos: 
A la descarga de cada bomba se cuenta con un control automático para retorno de gas líquido excedente a los tanques de almacenamiento, este control consiste en una válvula automática, la que actúa por presión diferencial y esta calibrada para una presión de apertura de 5 a 2.8 Kg/cm2. (71 a 39.8Lb/pulg2).
            c)  Controles de medición: 

En la toma para carburación se instaló un medidor volumétrico de Gas L.P., para el control interno en el llenado de tanques montados en vehículos propiedad de la empresa; el cual tiene las características siguientes:
         Marca:                            


Neptune 
            Tipo:              
  


4D
            Diámetro de entrada:      


51 mm
            Diámetro de salida:      


51 mm 

            Capacidad:       



Máx. 380 L.P.M. 

                                            


Mín.  78 L.P.M. 
            Presión de trabajo:              

              24.6 kg/cm²
            Registro modelo:                 

              433
            Capacidad del totalizador:       

99, 999,999 lts. 

            Capacidad del registro-impresor: 
              99,999.9 lts. 

4)  JUSTIFICACIÓN TÉCNICA DEL DISEÑO DE LA PLANTA.
a) Queda justificado en la Memoria Técnica que la capacidad total de almacenamiento es de 1´000,000 de litros agua, misma que se tiene en cuatro recipientes especiales para Gas L.P., tipo intemperie cilíndrico – horizontal, que serán de la Marca CYTSA con capacidad de 250,000 litros agua cada uno.

b) Capacidad de llenado ó gasto de la probable operación. Experimentalmente se ha determinado que la capacidad de la bomba o bombas deberán satisfacer el llenado máximo y que el flujo no exceda de 30 L.P.M., por recipiente portátil, por lo que un recipiente de 30 Kg. ó 53.57 litros se llenara en 1.79 minutos aproximadamente. En este caso se cuenta con un múltiple de llenado de 24 salidas por lo que requiere un flujo de 720 L.P.M. (190.22 G.P.M.). Las bombas que se encuentran instaladas para satisfacer la demanda en el múltiple de llenado tienen una capacidad nominal de 855.40 L.P.M. (226 G.P.M.). Por lo que se satisface ampliamente el gasto requerido. El gasto restante retornará a los tanques
Para efecto de cálculo, analizaremos el sistema de bombeo más crítico. 
c) Cálculo del flujo en la tubería de alimentación y de descarga del sistema de bombeo, así como retorno de líquido.

            La mecánica de flujo de un sistema conteniendo un fluido encerrado, donde existen diferentes alturas y presiones en sus puntos extremos, se resuelve mediante un balance de energía mecánica de flujo como sigue: 
                              P1      U1²                      P2     U2²

                    X1+ ------ + ----- + W = X2 + ------ + ------ + F + Fc

                                     2g                             2g 

            Donde: 

            X2 - X1 = δX  =
Altura piezométrica en el sistema 

            P2 - P1 = δP  =
Presión diferencial dentro del sistema 

            U1 y U2 
      =
Velocidades en los puntos extremos del  sistema.

          
              g    =
Aceleración de la fuerza de gravedad 
                                  =      9.81 m/seg²

             w    =      Trabajo mecánico dentro del sistema o carga que 

                

tiene que vencer la bomba. 

   =
Peso especifico del gas-líquido = 509 kg/m3 
   F  =
Pérdidas por fricción o resistencia de flujo en tuberías.

 
              Fc = 
Pérdidas por contracción

En este caso: 

           U1 = U2 y Fc = φ
           Por lo tanto: 

                    
 δP  

           W = δx + ------ + F  

                            
Pérdidas por fricción o resistencia al flujo dentro del sistema. 

El valor de F se ha determinado experimentalmente sumando las longitudes equivalentes de los accesorios instalados en la tubería más la longitud de la tubería misma, también experimentalmente se ha calculado para cada diámetro de tubería y para un gasto volumétrico, el valor de la resistencia al flujo de Gas L.P., por unidad de longitud. 
Calculo de F (a) en la alimentación de la bomba: 

(Del tanque IV a la bomba 2)
	Sección
	Diámetro
	Flujo
	Accesorios
	Long. Equiv.
	Cant.
	Long. Tot. (Ft)

	A
	76 mm.

(3”)
	180 LPM

(47.55 GPM)
	Válvula de exceso de flujo Mod. A7539V6

Válvula de bola 

Bushing de menor a mayor

Long. de la tubería (1.60 mt.)
	90

10

5

3.281
	1

1

1

1.60
	90

10

5

5.25

	
	
	
	
	
	
	110.25

	B
	101 mm.

(4”)
	180 LPM

(47.55 GPM)
	Tee flujo recto

Long. de la tubería (5.38 mt.)
	7

3.281
	1

5.38
	7

17.65

	
	
	
	
	
	
	24.65

	C
	101 mm.

(4”)
	360 LPM

(95.10 GPM)
	Tee flujo recto

Long. de la tubería (5.38 mt.)
	7

3.281
	1

5.38
	7

17.65

	
	
	
	
	
	
	24.65

	D
	101 mm.

(4”)
	540 LPM

(142.65 GPM)
	Tee flujo recto

Long. de la tubería (5.38 mt.)
	7

3.281
	1

5.38
	7

17.65

	
	
	
	
	
	
	24.65

	E
	101 mm.

(4”)
	720 LPM

(190.22 GPM)
	Tee flujo recto

Tee flujo lateral

Long. de la tubería (5.38 mt.)
	7

21

3.281
	1

1

1.40
	7

21

4.59

	
	
	
	
	
	
	32.59

	F
	101 mm.

(4”)
	360 LPM

(95.10 GPM)
	Tee flujo lateral

Válvula de globo

Filtro y

Bushing de mayor a menor

Long. de la tubería (1.29 mt.)
	21

110

50

11

3.281
	1

1

1

1

1.29
	21

110

50

11

4.23

	
	
	
	
	
	
	196.23


Resistencia al flujo de la bomba F (b):  

Por cada 100 G.P.M., la resistencia al flujo tiene un equivalente de 1 Pie columna de líquido, por lo que :

F(b) = 95.1 G.P.M./100 = 0.951 Pie columna de líquido

	Sección
	Diámetro
	Flujo
	Accesorios
	Long. Equiv.
	Cant.
	Long. Tot. (Ft)

	A
	76 mm.

(3”)
	360 LPM

(95.10 GPM)
	Tee flujo lateral

Codo 90º

Válvula check no retroceso

Long. de tubería (2.70 mt.)
	16

8

19

3.281
	2

1

1

2.70
	32

8

19

8.86

	
	
	
	
	
	
	67.86

	B
	76 mm.

(3”)
	720 LPM

(190.22 GPM)
	Tee de flujo lateral

Codo 90º

Válvula de bola

Tee flujo recto

Long. de la tubería (14.50 mt.)
	16

8

10

5

3.281
	1

4

1

3

14.50
	16

32

10

15

47.57

	
	
	
	
	
	
	120.57

	C
	76 mm.

(3”)
	600 LPM

(158.52 GPM)
	Tee  flujo recto

Long. de la tubería (3.85 mt.)
	5

3.281
	1

3.85
	5

12.63

	
	
	
	
	
	
	17.63

	D
	76 mm.

(3”)
	480 LPM

(126.81 GPM)
	Tee flujo recto

Long. de la tubería (2.05 mt.)
	5

3.281
	1

2.05
	5

6.72

	
	
	
	
	
	
	11.72

	E
	76 mm.

(3”)
	360 LPM

(95.10 GPM)
	Tee flujo recto

Long. de la tubería (3.85 mt.)
	5

3.281
	1

3.85
	5

12.63

	
	
	
	
	
	
	17.63

	F
	76 mm.

(3”)
	240 LPM

(63.41 GPM)
	Tee flujo recto

Long. de la tubería (2.05 mt.)
	5

3.281
	1

2.05
	5

6.72

	
	
	
	
	
	
	11.72

	G
	76 mm.

(3”)
	120 LPM

(31.70 GPM)
	Tee flujo lateral

Válvula de bola

Bushing de mayor a menor

Long. de la tubería (5.75 mt.)
	16

10

8.2

3.281
	1

1

1

5.75
	16

10

8.2

18.86

	
	
	
	
	
	
	53.06

	H
	51 mm.

(2”)
	90 LPM

(23.78 GPM)
	Tee flujo recto

Long. de la tubería (0.05 mt.)
	3

3.281
	1

0.50
	3

1.64

	
	
	
	
	
	
	4.64

	I
	51 mm.

(2”)
	60 LPM

(15.85 GPM)
	Tee flujo recto

Long. de la tubería (1.00 mt.)
	3

3.281
	1

1.00
	3

3.281

	
	
	
	
	
	
	6.281

	J
	51 mm.

(2”)
	30 LPM

(7.93 GPM)
	Tee flujo lateral

Bushing de mayor a menor

Long. de la tubería (1.00 mt.)
	10

6.4

3.281
	1

1

1.00
	10

6.4

3.281

	
	
	
	
	
	
	19.681


Cálculo de F (d) en la descarga de la bomba:  
	Sección
	Diámetro
	Flujo
	Accesorios
	Long. Equiv.
	Cant.
	Long. Tot. (Ft)

	K
	13 mm.

(1/2”)
	30 LPM

(7.93 GPM)
	Válvula de globo

Válvula de bola

* Ver cálculo de manguera (1.25mt.)

y de válvula de llenado del recipiente
	10

5
	1

1


	40

5

	
	
	
	
	
	
	45.0


Resistencia al flujo en la manguera F(MG)

Se tienen 1.25 mt. de manguera en Ft:

1.25 mt. x 3.281 = 4.10 Ft.

La resistencia al flujo para la manguera de ½” en 50 pies es de 30 PSI, por lo tanto:

4.10 Ft = 4.10 x 30 = 2.46 PSI caída de presión


         50

1 PSI equivale a 4 pies columna de líquido.

F(MG) = 2.46 x 4 = 9.84 pies columna de líquido.

Resistencia al flujo en la válvula de llenado del recipiente F(v).

Se tiene una válvula con acoplador de ¾”, por lo que la caída de presión será de 2.5 PSI.

F(v) = 2.5 x 4 = 10 Pies columna de líquido.

Resistencia al flujo en la tubería

	Sección
	Diam. nominal
	Flujo
	Long. equiv. (Le)
	Pres. Col. Liq.

por Pie de Tub. ( R )
	Pie col. Liq.

Total

	Admisión
	

	A
	  76 mm (3”)
	180 LPM (47.55 GPM)
	110.25
	0.004
	0.441

	B
	101 mm (4”)
	180 LPM (47.55 GPM)
	24.65
	0.002
	0.0493

	C
	101 mm (4”)
	360 LPM (95.10 GPM)
	24.65
	0.006
	0.1479

	D
	101 mm (4”)
	540 LPM (142.65 GPM)
	24.65
	0.012
	0.2958

	E
	101 mm (4”)
	720 LPM (190.22 GPM)
	32.59
	0.020
	0.6518

	F
	101 mm (4”)
	360 LPM (95.10 GPM)
	196.23
	0.006
	1.1774

	
	
	
	
	
	2.7632

	Descarga
	

	A
	  76 mm (3”)
	360 LPM (95.10 GPM)
	67.86
	0.025
	1.6965

	B
	  76 mm (3”)
	720 LPM (190.22 GPM)
	120.57
	0.088
	10.6102

	C
	  76 mm (3”)
	600 LPM (158.52 GPM)
	17.63
	0.068
	1.1988

	D
	  76 mm (3”)
	480 LPM (126.81 GPM)
	11.72
	0.036
	0.4219

	E
	  76 mm (3”)
	360 LPM (95.10 GPM)
	17.63
	0.025
	0.4407

	F
	  76 mm (3”)
	240 LPM (63.41 GPM)
	11.72
	0.013
	0.1524

	G
	  76 mm (3”)
	120 LPM (31.70 GPM)
	53.06
	0.001
	0.0531

	H
	  51 mm (2”)
	90 LPM (23.78 GPM)
	4.64
	0.017
	0.0789

	I
	  51 mm (2”)
	60 LPM (15.85 GPM)
	6.28
	0.008
	0.0502

	J
	  51 mm (2”)
	30 LPM (7.93 GPM)
	19.68
	0.005
	0.0984

	K
	13mm (1/2”)
	30 LPM (7.93 GPM)
	45.00
	0.095
	4.275

	
	
	
	
	
	19.0761


Pérdidas por fricción o resistencia al flujo dentro del sistema:
F = F (a) + F (b) + F (d) + F (mg) + F (v)

F = 2.7632 + 0.951 + 19.0761 + 9.84 + 10 = 42.6303

F = 42.6303 Pies columna de líquido

F = 12.99 metros columna de líquido
Carga de altura:
(X = X2 – X1
(X = 2.50 – 2.00

(X = 0.50 mt. columna de líquido

Carga de presión: 

La presión diferencial en el sistema de bombeo para el llenado de cilindros se considera de 3 kg/cm², valor promedio observado durante un ciclo normal de trabajo. 

    ΔP         3 Kg/Cm²   x   10,000

   -----   =  ------------------------------    = 58.94 m. col. líquido. 

                 509 Kg/m3
Trabajo mecánico dentro del sistema de carga que tiene que vencer la bomba. 

                ΔP 

                      W  =  δx   +  ------  +  F 
                                

         Sustituyendo: 

         W = 0.5 + 58.94 + 12.99

         W = 72.43 m. col. líquido. 
         POTENCIA DE LA BOMBA: 

                                W x Q x 
         Potencia =      --------------
 = C.F. 

                                 76 x E

Donde: 

         W =   Trabajo mecánico dentro del sistema = 72.43 m. col. líquido.

         Q  =   Gasto o caudal = 720/60 ÷1,000 = 0.012 m3/seg.

        =   Peso específico del gas-líquido = 509 Kg/m3

        76 =   Factor de conversión. 

        E  =   Eficiencia de la bomba = 75 %
Sustituyendo

                               72.43 x  0.012  x  509     

        Potencia =   --------------------------------  =  7.76 C.F.
                                     76  x  0.75

 La potencia del motor con que cuenta la bomba es de 10 C.F. 

Retorno de gas-líquido. Se indicó que para protección de las bombas por sobrecargas, se instaló una válvula automática para relevo de presión diferencial después de cada bomba, calibrada a 5 Kg/Cm² (71 Lb/in²).
d)  Carga de autos-tanque con bomba: 
Para cargar autos – tanque se cuenta con dos juegos de tomas alimentadas por la bomba  cuatro, cuya capacidad es de 427.70 L.P.M. (113 G.P.M.). Por lo que un auto - tanque de 12,500 lts. al 90% de su capacidad se llenará en 26 minutos aproximadamente.

e)  Carga de tanques para carburación: 
Para el llenado de los tanques para carburación de las unidades que son propiedad de la misma empresa (AUTO-ABASTO) se cuenta con una toma de carburación alimentada por la  bomba 1 cuya capacidad es de 151 L.P.M. (40 G.P.M.).

f)  Justificación técnica de la potencia del compresor. 

        Condiciones de instalación: 

        Compresor Marca Corken Modelo 490

        Motor eléctrico de:             15 C.F.

        φ  tubería de gas líquido;   76 mm. 
        φ  tubería de gas-vapor;     51 mm. 
Para un flujo de Gas L.P., en estado liquido por tubería de 76 mm (3”) de diámetro, se recomienda que éste tenga un rango de velocidad de 67 a 265 cm/seg., (dato tomado de “Handbook Butane-Propane Gases”) para reducir al mínimo las perdidas por fricción en las tuberías. Por lo tanto, para transferencia de gas líquido de 749 L.P.M. (198 G.P.M.) seleccionada tenemos:

        Q = V x A      de aquí: V = Q / A

        Donde: 

        Q = Caudal en cm3/seg. 

        V = Velocidad media en cm/seg. 

        A = Área transversal de la tubería = 47.7 Cm²

        V = 749 x (1,000/60)/47.7 = 261.7 cm/seg. 

Por lo que estamos dentro de los límites recomendados. 

Condiciones de operación iniciales (1) y finales (2): (Según mediciones promedio observadas por el tipo de mezcla de Gas L.P., suministrado por Pemex). 

        P1   =  7 Kg/Cm²       = 100 PSI + 14.7 = 114.7 PSIA 

        T1   =  17.5°C           = 63.5°F 

        P2   =  11 Kg/cm²      = 156 PSI + 14.7 = 170.7 PSIA 

        T2   =  33.3°C           = 92°F 

        Relación de compresión (r): 

        

r = P2  / P1  = 170.7 / 114.7 = 1.49 

        Exponente de compresión (k): 

        

k = Cp / Cv = 1.15 para el Propano 

        Eficiencia volumétrica (VE): 

VE = 90% (dato tomado de gráficas del fabricante)

        Desplazamiento mínimo del pistón (PD): 

        Para transferir un flujo de 749 L.P.M. (198 G.P.M.) de gas-líquido, se requiere un desplazamiento de gas-vapor de: 

        PD = (G.P.M. / 7.48)  x  r  x  VE

        PD = (198/7.48) x 1.49 x 0.90 = 35.5 CFM = 603 m3/hr. 

        Velocidad máxima de operación (R.P.M.)

                               PD                  35.50 CFM x 100

        R.P.M. = ------------------ = ---------------------------- = 825
                         PD/100 rpm                4.3 CFM

(del fabricante, tenemos que para el modelo 490 el valor de PD / 100 R.P.M. = 4.3 CFM). 

        POTENCIA REQUERIDA (HP): 

        HP = (BHP/10 CFM) X PD X 1.10

               = 2.65 BHP/10 CFM X 35.50 CFM X 1.10

               = 10.35 C.F. 

(De gráficas Brake  Horsepower (BHP) del fabricante se obtiene un valor de BHP = 2.65 con k = 1.15 r = 1.49 y P1 = 115 PSIA).

        La potencia del motor con que cuenta el compresor es de 15 C.F. el cual opera a 825 R.P.M., obteniendo un desplazamiento de 61 m3/hr. (36 CFM) y capacidad de 749 L.P.M. (198 G.P.M.)

5)  TUBERIAS Y CONEXIONES. 

a) Tuberías y conexiones: 
Todas las tuberías que se instalaron para conducir Gas L.P., son de acero al carbón cedula 40, sin costura, para alta presión, con conexiones soldables de acero forjado para una presión mínima de trabajo de 21 Kg/cm2, donde existen accesorios roscados, estos son para una presión de trabajo de 140-210 Kg/cm2 y con tubería de acero al carbón sin costura cedula 80.


Las pruebas de hermeticidad se efectuaron por un periodo de 30 minutos con gas inerte a una presión mínima de 10 Kg/cm2.

Los diámetros de las tuberías a instalar son: 
	
	Líneas

	TRAYECTORIA
	LIQUIDO
	RETORNO
	VAPOR

	De los tanques a tomas de recepción de remolques – tanque
	76 y 101 mm.
	-----
	76 y 51 mm.

	De los tanques al múltiple de llenado.
	101, 76 y 51 mm.
	76 y 51 mm.
	-----

	De los tanques a tomas de suministro
	101, 76 y 51 mm.
	76 y 51 mm.
	76 y 51 mm.

	De los tanques a toma para carburación
	101, 76 y 51 mm.
	76 y 51 mm.
	76 y 51 mm.


En las tuberías conductoras de gas – liquido y en los tramos que pueda existir atrapamiento de este entre dos o más válvulas de cierre manual, se tienen instaladas válvulas de seguridad para alivio de presiones hidrostáticas, calibradas para una presión de apertura de 28.13 Kg/cm2 y capacidad de descarga de 22 m3/min. y son de 13 mm. (1/2”) de diámetro.


Además, cuenta con una protección para la corrosión de un primario inorgánico a base de zinc marca Carboline Tipo R.P. 480, y pintura de enlace primario epóxico catalizador tipo R.P. 680.

6)  MULTIPLE DE LLENADO 
Se cuenta con un múltiple de llenado construido con tubería de acero al carbón cedula 40, sin costura, para alta presión de 76 mm (3”) de diámetro y conexiones soldables para una presión mínima de trabajo de 21 Kg/cm2. Se instalaron a una altura de 2.70 metros y se tiene fijo al techo por medio de soportes especiales. El múltiple consta de seis ramificaciones con cuatro salidas cada una

El múltiple de llenado cuenta además con una válvula de seguridad para alivio de presiones hidrostáticas de 13 mm. (1/2”) de diámetro y un manómetro con graduación de 0 a 21 Kg/cm2, de 6.4 mm (1/4”) toma inferior y carátula de 2 ½ “ de diámetro.

7)  BASCULAS DE LLENADO Y DE REPESO. 

a) Básculas de llenado: 
Sobre el muelle de llenado se tienen instalados 24 caudalímetros másicos,  mismos que son usados para el control del peso en el llenado de recipientes portátiles, estos caudalímetros másicos están conectados para mejor protección al sistema general de “tierra”, para el control de llenado de los cilindros, se cuenta con controles electro-hidráulicos para llenado, los cuales accionan por medio de una válvula solenoide la cual, al llegar al peso deseado cierra una válvula neumática que permite el paso del líquido.

b)  Básculas de repeso: 

        Se cuenta también en el muelle de llenado con dos báscula para repeso de recipientes portátiles, igualmente conectada a  "tierra". 

c)  Llenadoras: 

        Cada llenadora contará con los siguientes accesorios: 
Una válvula de globo de 13 mm (1/2”) de diámetro

Una válvula de cierre rápido de 13 mm (1/2”) de diámetro

Una manguera especial para gas L.P. de 13 mm (1/2”) de diámetro

Dos abrazaderas macho “PYPESA” de 13 mm (1/2”) de diámetro

Un conector especial para llenado (punta pol y maneral) de 13 y 6.4 mm ( ½” x ¼”) de diámetro.

d)  Vaciado de gas de los cilindros: 

Esta planta cuenta con un sistema para el vaciado de gas de los cilindros portátiles, el cual consta de un tanque tipo estacionario de capacidad apropiada (500 lts.) ubicado junto al muelle de llenado, cuenta con los aditamentos necesarios y un tubo de desfogue de 4.50 metros de altura, usado para desfogar la presión existente del tanque.

Esta integrado de tres salidas conectadas al tanque antes mencionado y se coloco sobre una estructura metálica adecuada para el precipitado del contenido de los recipientes. Esta instalación se encuentra ubicada en la parte posterior del muelle de llenado.

La tubería del sistema de vaciado de residuos, es de acero cedula 80, para alta presión, con conexiones roscadas para una presión de trabajo de 140 Kg/cm2, como mínimo, el diámetro de la tubería que va del múltiple de vaciado de residuos al tanque estacionario es de 32 mm. ( 1 ¼”), y el tubo de desfogue de 19 mm (3/4”).

Los accesorios existentes son del mismo diámetro de las tuberías en que se encuentran instaladas. Las mangueras que se usan son especiales para Gas L.P., construidas de hule neopreno y doble malla de acero, resistentes al calor y diseñadas para una presión de trabajo de 17.57 Kg/cm2 y ruptura a 140 Kg/cm2.

8)  TOMAS DE RECEPCION, SUMINISTRO Y CARBURACION.
· Las tomas de recepción y de suministro de los transportes se encuentran ubicadas por el lado Norte y Sur de los tanques de almacenamiento, respectivamente y la toma de carburación por el lado este.

a) Tomas de recepción: 
· Para la descarga de remolques – tanque se cuenta con cuatro juegos de tomas que están formadas de dos bocas terminales de 51 mm (2”) de diámetro para extraer gas – liquido que se conectan a una tubería de 76 mm (3”) de diámetro; además esta integrado por una boca terminal de 51 mm (2” ) de diámetro, para conducir Gas - vapor que se interconecta a la tubería de 76 mm. (3” de diámetro).

· Las tomas para descargar los remolques – tanque están localizadas al lado Norte de los tanques de almacenamiento y se encuentran a una distancia de 7.50 metros del tanque de almacenamiento más próximo.

· El diámetro de la tubería que conduce gas – liquido es de 76 mm (3”) y su boca terminal es de 50.8 mm (2”) de diámetro. La tubería que conduce gas – vapor se tiene de 50.8 mm (2”) de diámetro.

· En la toma de descarga de remolques – tanque  de la toma de gas -  liquido se cuenta con indicadores de flujo del tipo aguja, así como también con válvulas de cierre de emergencia de acción neumática, tanto en las tomas de gas – liquido como en las de gas – vapor.

b) Tomas de suministro 
· Como se mencionó, la carga de auto – tanques se efectúa por medio de la bomba B4, teniéndose la tubería desde los tanques de 76 mm. (3”) y de 101 mm. (4”) de diámetro, hasta llegar a la zona de carga, donde se cuenta con dos juegos de tomas, los cuales están formados cada uno con tubería de 51 mm. ( 2”) de diámetro y conservando el mismo diámetro en su boca terminal; la 

· tubería que conduce Gas – vapor en esta trayectoria es de 51 mm (2”) y de 76 mm (3”) de diámetro, conservando el mismo diámetro de 51 mm. (2”) en su boca terminal.

· Las tomas para llenado de autos – tanque están localizadas al lado sur de los tanques de almacenamiento y se encuentran a una distancia de 5.00 mt. del tanque de almacenamiento más próximo.

· En las tomas de carga de auto – tanques, se cuenta en la boca de Gas – vapor y en la boca de Gas – líquido con válvulas de cierre de emergencia de acción neumática.

c)  Toma de carburación: 

· Para la carga de tanques montados en vehículos propiedad de la misma empresa, se cuenta con una toma para carburación la cual se localiza por el lado Este de los tanques de almacenamiento, para su mejor seguridad se tiene dentro una zona de protección que esta construida con un machuelo de 0.60 metros de altura y esta ubicada a una distancia de 33.28 metros del tanque de almacenamiento más próximo.

· La carburación para los vehículos de la planta se hace por medio de la bomba B1, para ello se cuenta con una tubería a la descarga de 51 mm (2”) de diámetro, hasta llegar al medidor para de allí salir con tubería de 32 mm (1 1/4”) de diámetro conservando el mismo diámetro en su boca terminal.

· Todas las tomas cuentan en sus bocas terminales con una válvula de exceso de flujo de cierre automático, dos válvulas de globo recta, un tramo de manguera especial para Gas L.P. y un acoplador de llenado y una válvula automática doble no retroceso (Pull-away), siendo estos accesorios del mismo diámetro de la tubería en que se encuentran instalados y solo en las tomas para gas – liquido se cuenta además con una válvula de seguridad para alivio de presión hidrostáticas de 13 mm ( ½”) de diámetro.

d)  Mangueras:  
· Todas las mangueras que se usan para conducir Gas L.P. son especiales para este uso, construidas con el hule neopreno y doble malla de acero, resistentes al calor y a la acción del Gas L.P., están diseñadas para una presión de trabajo de 17.57 Kg/cm2 y una presión de ruptura de 140 Kg/cm2.

· Se cuenta con mangueras en el múltiple de llenado para cilindros y en las tomas de recepción, suministro y carburación, estando estas protegidas contra daños mecánicos.

· Las mangueras cuando no están en servicio sus acopladores quedan protegidas con tapón ACME.

e) soportes: 

· Las tomas, para su mejor protección, están fijas en un extremo de su boca terminal en un marco metálico, contándose también en esta zona con pinzas especiales para conexión a "tierra" de los transportes al momento de efectuar el trasiego del Gas L.P., los coples soldables que contienen a las abrazaderas cuentan con puntos de ruptura. 

Agosto de 2016

Proyectista

Ing. Jorge Dueñas Kittrell 
Cédula Prof. No. 1024155 DGP SEP

Representante Legal

Efrén Rodríguez Reyes

ENTIDAD DE VERIFICACIÓN S.A. DE C.V.

Francisco Javier Orduña Rodríguez

Gerente Técnico 

No. de Registro: UVSELP 191-C
  


